Утвержден решением Совета депутатов МОСП «Клюевское» От 24.04.2013г схемы теплоснабжения Сельского поселения «Клюевское» П.Клюевка 2013г.

П Р О Е К Т

Схема теплоснабжения п. Клюевка

Администрация муниципального образования сельского поселения «Клюевское»  передает в аренду объекты коммунальной инфраструктуры ООО  Таким образом, услуги теплоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Клюевское» оказывает ООО «Эверест».

Услуги по теплоснабжению оказываются юридическим и физическим  лицам - на основании ежегодных договоров на оказание услуг по теплоснабжению. Тепловая энергия к потребителям п.Клюевка передается  по тепловым сетям котельной

Отопительный период определен сроком 240дней.

Котельная расположена в центральной части поселка Клюевка Расстояние от площадки до ближайшей жилой зоны 70м.В котельной установлено 2 котла марки «Братск1М»- каждый производительностью 1,1 Гкал/ час,кпд-60%-

Исходная вода для работы котлов поступает с артезианской скважины в систему трубопровода Ø 100мм температурой воды +5оС, при работе одного  насоса , марки К-100-65-250-1шт..

Питание котлоагрегатов водой осуществляется через трубопровод Ø 89мм  на котлы Братск -1М

Обеспечение потребителей п.Клюевка тепловой энергией

осуществляется централизованно, при открытой системе теплоснабжения. Система теплоснабжения двухтрубная, по причине отсутствия системы ГВС, население производит отбор воды непосредственно из системы отопления. По типу присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения система открытая, с зависимым присоединением потребителей без снижения потенциала теплоты.

Расчетный расход подпиточной  воды  в тепловых сетях составляет  14м3/час.

Углеподача: Для хранения угля  предусмотрен склад, примыкающийся к зданию котельной, рассчитанный на 14суточный запас топлива. Доставка угля  в склад осуществляется автотранспортом. Подача угля –механическая, в котельный зал поступает за счет наклонного ленточного конвейера по бункерам котлов в количестве 2шт.,Объем бункера 3-4 м3.

Шлакоудаление: Для удаления шлака и золы из котельного зала проектом предусмотрен скрепковый транспортер шлакозолоудаления, при помощи которого зола перемещается на специально оборудованную площадку .

В качестве топлива используется уголь Тугнуйского, Черемховского месторождения. .

Удаление дымовых газов от котла до дымовой трубы 31,8м происходит дымососами

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)

и теплоноситель в установленных границах территории МО СП «Клюевка»

  - Площадь строительных фондов

Котельная п.Клюевка

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов (зданий) | Строительный объем м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-х этажные дома | 7 | 2816.6 |
| 2. | 1 этажные дома | 9 | 986.5 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 16 | 3803.1 |
| 3. | Бюджетные организации, Всего: | 11 | 15962,6 |
|  | библиотека | 1 | 378 |
|  | -амбулатория | 1 | 420 |
|  | -поселковая администрация | 2 | 2204 |
|  | школа | 1 | 6684 |
|  | почта | 1 | 180.6 |
|  | аптека | 1 | 180.6 |
| 4. | Общественные здания (магазины, | 2 | 1333.8 |
| 5 | Реабилитационный центр | 1 | 4386 |
| 6 | Собственные нужды котельной (отопление котельной, потери) | 1 | 195.6 |
|  | Итого: | 27 | 19765,7 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления

тепловой энергии (мощности) теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления.

Центральная котельная п. Клюевка

| №п/п | Наименование | Коли-чест-во домов (зданий) | Строительный объем м3 | Расчетная тепловая нагрузка Qгкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-х этажные дома | 7 | 2816.6 | 1257,01 |
| 2 | 1 этажные дома | 9 | 986.5 | 460,5 |
|  | Итого по жилому массиву от центральной котельной | 16 | 3803.1 | 1717,51 |
| 3. | Бюджетные организации, Всего: | 11 | 15767,61 | 1148,65 |
|  | библиотека | 1 | 378 | 39.04 |
|  | -амбулатория | 1 | 420 | 42.85 |
|  | -поселковая администрация | 2 | 2204 | 168.81 |
|  | школа | 1 | 6684 | 416.58 |
|  | -почта | 2 | 180.6 | 19.04 |
|  | -аптека | 1 | 180.6 | 19.04 |
| 4. | Общественные здания (магазины, | 2 | 1333.8 | 105.88 |
| 5 | Реабилитационный центр | 1 | 4386 | 337.41 |
|  | Итого: | 27 | 19570,7 | 2866,16 |

1.3. Потребление тепловой энергии  (мощности) и теплоносителя объектами, расположенные в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и прироста потребления тепловой энергии (мощности),теплоносителя производственными объектами.

| №п/п | Наименование | котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 3285,33 | 3285,33 |
| 2 | ГВС | нет |  |
| 3 | Потери | 423,5 | 423,5 |
| 4 | Собственные нужды | 345,4 | 345,4 |

Подключение новых строящихся объектов в зоне расположения центральной котельной возможно без изменения схем теплоснабжения.

Изменение производственных зон не планируется.

РАЗДЕЛ 2. «Перспективные балансы располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей»

2.1.Радиус  эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии. При привышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

| № п/п | Тепловые сети (в однотрубном исчислении) | От котельной , м | Всего по МОСПклюевское |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ø-159мм | 0.550 | 0,550 |
| 6 | Ø-100мм | 0,882 | 0,982 |
| 9 | Ø-76мм | 0,621 | 0,747 |
| 10 | Ø-50мм | 0,293 | 0,393 |
|  | Итого: | 2672 | 2672м |
|  | % износа тепловых сетей |  | 79 |

2.2.Описание существующих  и перспективных зон действия

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На север | На восток | На юг | На запад |
|  | Центральная котельная | 0 | 20 | 500м | 350 |

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии.

Район не газифицирован. Большая часть жилых домов (частный сектор) оборудовано отопительными печами, работающих на твердом топливе (дрова, отходы лесопиления, горбыль). Выработанная тепловая энергия от отопительных печей осуществляется без потерь на передачу  и принимается равной ее производству.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности

и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников

тепловой энергии.

Тепловые мощности и тепловые нагрузки позволяют подключение новых потребителей. В ближайшее время  планируется  строительство новой школы- сада на расстоянии 1100метров от котельной

2.5.  Существующие и перспективные значения установленной

тепловой мощности основного  оборудования

источников тепловой энергии.

|  | Наименование оборудования | Квартальная котельная |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы | Братск 1М-4шт. (1,1Гкал/час, кпд-58%) |
| 2. | Теплообменники |  |
|  | Мощность котельной | 5,328Гкал/час |
|  | Потребное количество теплоэнергии | 3,570Гкал/час |

Для увеличения производственных мощностей планируется капитальный ремонт 1го котла Братск -1М

2.6.Существующие и перспективные технические ограничения

на использование  установленной тепловой мощности

и значения располагаемой мощности основного оборудования

источников тепловой энергии.

Технических ограничений нет.

2.7    Существующие и  перспективные затраты тепловой

мощности на собственные и хозяйственные нужды

источников тепловой энергии.

|  | Наименование | котельная |
| --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды котельных (отопление) | 345,4Гкал/час |

Новое строительство котельных не предусмотрено.

2.8.Значения    существующей  и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

|  | Наименование | котельная, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическая потребная мощность котельной | 3,570 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) существующие источников тепловой энергии | 5,328 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6,0 |

2.9. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

| Наименование | Потери тепловой энергии при передаче Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь теплоэнергии,тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| котельная | 569,379 | 0 |
| Итого: | 569,379 | 0 |

2.10. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей нет.

2.11. Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Других источников теплоснабжения нет и резерв по договорам на поддержание резервной  тепловой мощности не возможен.

2.12. Значение существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

|  | Наименование | котельная, шт. / Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество потребителей ,которые заключили договора на теплоснабжение | 97 /1717,60038 |
| 2 | Жилой фонд | 3803,1 |
|  | Тариф | 2064,6руб/Гкал |

2.13.Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

и тепловой нагрузки.

В центральной и квартальной котельных установлены водогрейные котлы.

|  | Наименование | котельная, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | Фактическая потребная мощность котельной | 3,570 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 5,328 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6,00 |

РАЗДЕЛ 3. «Перспективные балансы теплоносителя».

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных нет. Вода поступает в котлы через накопительные баки со скважин.

Источники водоснабжения глубинные скважины.

РАЗДЕЛ 4. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Cстроительство новых источников тепловой энергии не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для увеличения производственных мощностей планируется капитальный ремонт 1го котла Братск -1М

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

- Установка частотного регулятора на сетевые насосы в центральной котельной

- Установка теплосчетчиков котельной.

- капитальный ремонт 1го котла Братск -1М

- Установка частотных регуляторов на дымососы.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой энергии в котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Электроснабжение котельного  оборудования  осуществляется через ОАО «Бурятэнерго», согласно договоров на энергоснабжение

В комбинированных источниках электрической и тепловой энергии котельные не нуждаются.

4.6. Меры по переводу котельных, размещение в существующих и

расширяемых зонах действия  источников комбинированной

выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый

режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

При  температуре ниже -370С  т.е работаем согласно режимной карты. Комбинированной выработки тепловой энергии нет.

4.7. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей

тепловой энергии в каждой зоне действия системы

теплоснабжения между источниками тепловой энергии,

поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения,

на каждом этапе.

Учитывая, что установленной мощности котельных достаточно, перераспределение тепловых нагрузок не требуется.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой

энергии для каждого источника тепловой энергии или группы

источников в системе теплоснабжения, работающей на общую

тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат

при необходимости его изменения.

График

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельной(температурный график 95-70 ˚ С)

| tН | +10 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | 0 | -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 |
| tН | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| t1 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| tН | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 |
| t1 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| tН | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 |
| t1 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Для увеличения производственных мощностей планируется капитальный ремонт  1го котла Братск -1М

РАЗДЕЛ: 5 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Капитальный ремонт котла «Братск -М» Строительство модульной котельной

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Застройки нет.

5.3. . Предложения по строительству и реконструкции тепловых

сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям

от различных источников тепловой энергии при  сохранении надежности теплоснабжения.

Других источников теплоснабжения нет, кроме   котельной

5.4. . Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте «г» пункта 10 настоящего документа.

5.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно мероприятий.

РАЗДЕЛ: 6 «Перспективные топливные балансы» содержит перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского  округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная | 3285,3 | 248,2 | 1214,5 |
| Итого: | 3285,3 | 248,2 | 1214,5тн |

РАЗДЕЛ: 7 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Таблица № 4

|  | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена тепловых сетей | 936,84 |  |  |  |  | 936,84 |
|  | Реконструкция котельной (ремонт, строительство модульной котельной) | 2990,617 |  |  |  |  | 2990,617 |

РАЗДЕЛ 8. «Решение об определении единой теплоснабжающей

организации  и границы зон ее деятельности»

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к котельной. Эксплуатацию этой котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «Эверест»

РАЗДЕЛ 9. «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии».

Вся тепловая нагрузка п. Клюевка приходится на котельную

РАЗДЕЛ 10. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям».

Бесхозных сетей на предприятии нет.

РАЗДЕЛ 18. «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой

частью, включая следующие главы:

18. 1. «Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения»

18.1.1.»Функциональная структура теплоснабжения»

Тепловая энергия к потребителям п. Клюевка передается  по тепловым сетям от  котельной. Это дает равномерную нагрузку тепловой энергии потребителям.

а. Зоны действия производственных котельных.

От  котельной подключено19 объектов (жилые дома, бюджетные, производственные   и прочие организации) в радиусе от 70 до 760м.

б. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

В настоящее время отключены от центрального отопления жилые дома и переведены на индивидуальное:

-котельной –6 квартир, общей площадью-493м2, в радиусе 660м

в. Описание (текстовые материалы) функциональной

структуры теплоснабжения поселения.

Схема теплоснабжения п.Клюевка в электронном варианте есть

Теплоснабжение (желтый цвет)

Водоснабжение ( синий цвет )

.

18.1.2.Источники тепловой энергии.

|  | Наименование оборудования | Центральная котельная |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водогрейные котлы | Братск 1М- 2шт. (1,1Г кал / час, кпд- 58%)- |
|  | Мощность котельной | 5,328Гкал/час |
|  | Потребное количество тепловой энергии | 3,570 Гкал/час |

а. Структура основного оборудования.

| № п/п | Наименование | котельная |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейные котлы | Братск 1М-2шт |
| 2 | Дымососы | ДН-9У- 1500-4шт. |
| 3 | Дутьевые вентиляторы | ВД-2,8/3000-2шт. |
| 5 | Сетевые насосы | ДН-320-1шт. К-200-65-1шт. |
| 6 | Подпиточные насосы | К-100-65-250-1шт. |

б. Параметры установленной тепловой мощности

теплофикационного оборудования и теплофикационной

установки.

Централизованного теплоснабжения на базе  комбинированного производства электроэнергии и тепла  в пКлюевка нет.

в. Ограничения тепловой мощности  и параметры располагаемой

тепловой мощности.

|  | Наименование | котельная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощ-ность котель ной Гкал/ час | Мощ- ность потреби-телей Гкал/ час | (-)-дефицит (+) запас Гкал/ час |
|  | Мощность | 5,328 | 3285,3 | +2,0 |
|  | Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6,0 | 3,570 | +2,78 |

г. Объем потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

на собственные и хозяйственные нужды и параметры мощности нетто.

|  | Наименование | котельная |
| --- | --- | --- |
|  | Собственные нужды котельных (отопление) | 345,4 Гкал/час |
|  | Потери в сетях | 423,95Гкал/час |

е. Схемы выдачи тепловой мощности, структура

теплофикационных установок.

Централизованного теплоснабжения на базе  комбинированного производства электроэнергии и тепла  в п.Клюевка нет.

и. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Объемы выработки  тепла определяются расчетным методом по фактическому расходу топлива. При этом удельный расход топлива на выработку 1Гкал принимается 213,2кг.у.т/ Гкал.

к. Статистика отказов и восстановлений оборудования

источников тепловой энергии.

Все неисправности котлов записываются в журнал, где кроме неисправностей указываются и восстановленные  и замененные агрегаты, запчасти.

Статистические данные не ведутся.

л. Предписания надзорных органов по запрещению

дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2011-2012гг. не выдавались.

б. Электронные или бумажные карты тепловых сетей

в зонах действия источников тепловой энергии.

Схемы тепловых сетей имеются. См. приложение.

В Параметры тепловых сетей

| № п/п | Тепловые сети (в однотрубном исчислении) | От котельной , м | Всего по МОСП Клюевское |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ø-159мм | 0.550 | 0,550 |
| 6 | Ø-100мм | 0,882 | 0,982 |
| 9 | Ø-76мм | 0,621 | 0,747 |
| 10 | Ø-50мм | 0,293 | 0,393 |
|  | Итого: | 2672 | 2672м |
|  | % износа тепловых сетей |  | 79 |

Режимная карта работы подпиточной сети

Центральной котельной

| Время переключений насосов | № сетевых насосов в работе | № подпиточных насосов в работе | Положение регулировочной арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | 3,4,5 | 3 | №1,2 закр.№3 откр. 90% |
| 19.00 | 3,4,5 | 2,3 | Откр.80-100% |
| 21.00 | 3,4,5 | 1 | Откр.8-50% |
| 22.30 | 3,4,5 | 2 | Откр.100% |
| 23.00 | 3,4,5 | нет | №2,3 откр.100% |

ж. Фактические температурные режимы отпусков тепла

в тепловые сети и их соответствие, утвержденным

графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Отпуск тепла в тепловые сети осуществляется, согласно утвержденного графика.

и.Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)

за последние 5 лет

| №п/п | Наименование | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почтовая |  | 1 |  |  |  |
|  | Железножорожная |  |  |  |  |  |
|  | Парижской -Коммуны |  |  | 1 |  |  |
|  | Первомайская |  | 1 |  | 1 |  |
|  | заводская |  |  |  |  |  |
|  | Переулок Новый | 1 |  |  |  |  |

к.Статистика восстановлений тепловых сетей

и среднее время, затраченное на восстановление

работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет.

| №п/п | Наименование | 2008г. |  | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий | К- во часов | К-во аварий |
| 1 | Ул.Почтовая |  |  | 48 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Парижской -Коммуны |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Первомайская |  |  |  |  | 4 | 1 | 18 | 1 |  |  |
| 5 | Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Переулок Новый | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

л. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей

и планирование капитальных (текущих) ремонтов.

Визуальный осмотр теплосетей и ТК. При обнаружении неисправностей, производим текущий ремонт и включаем в план мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей.

м. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам

и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов

с параметрами и методами испытаний (гидравлических,

температурных, на тепловые потери ) тепловых сетей.

- При окончании отопительного сезона проводим визуальный осмотр тепловых сетей и колодцев, а после проводим гидравлическое испытание  давлением, превышающее рабочее на 1,5кг/см2.

- При ремонте теплотрасс соблюдаются все требования СНиП 2.04.07.86.Перед началом отопительного сезона опять проводим гидравлические испытания тепловых сетей в течение 10-15 минут.

п. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей

эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания  надзорными органами,  по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2011-2012гг. не выдавались.

р. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок

потребителей к  тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования

отпуска теплововой энергии потребителям.

Теплопотребляющие установки отсутствуют.

с. Сведения о наличии коммерческого прибора учета тепловой

энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям и анализ планов по установке приборов  учета тепловой энергии и теплоносителя.

Информация по оснащению приборами учета объектов ЖКХ п. Клюевка Наименование пользователя; Тип теплосчетчика, дата ввода в эксплуатацию; Тип счетчиков холодной и горячей воды, дата ввода в эксплуатацию. МБОУ «Клюевская СОШ» Школа; ВЗЛЁТ ТС РВ-034 01.10.2011 г.; -. МБОУ «Клюевская СОШ»Дет.сад; ВЗЛЁТ ТС РВ-034 25.08.2011 г.; -. ГБУСО «Клюевский СРЦН»; ТЭМ-104 27.10.11 г.; СВМ-25 Д 01.11.11г.. Парижской _Коммуны 13; -; БЕТАР СХВ-15 01.06.10г.. Железнодорожная 10; -; БЕТАР СХВ-25 01.06.10г.. Речная 48; -; БЕТАР СХВ-25 04.03.10г.. Победы.; -; СГВ-15 БЕТАР-ВОСТОК 01.07.10 г.. Победы; -; СВМ-25 №03129 01.03.10г.. Почтовая; -; БЕТАР СХВ-25; БЕТАР СГВ-15 01.05.10 г.. Речная; -; СГВ-15 БЕТАР 01.06.10г.. железнодорожная; -; СХВ-15Х №35833907 01.06.10г.. Первомайская; -; СГВ-15 БЕТАР-ВОСТОК 01.07.10 г.. Верховых Л.И.; -; СГВ-15 БЕТАР-ВОСТОК 01.06.10 г.. Орлова Н.М.; -; ВК-15-3-2 01.08.10г.. Рабочая 46; -; Бетар СХВ-15Д 01.08.11г.. Почтовая 3; -; VLF-R ; VLF-R 10.09.12г.. Победы 1; -; БЕТАР СХВ- 15 01.05.11г.. т. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации. Диспетчерская служба работает в период отопительного сезона -239 дней, с 17-00 до 8-00 утра в рабочие дни, и круглосуточно в выходные и праздничные дни. Рабочий телефон 70-100 у. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пуктов, насосных станций. Насосные станции находятся в помещении котельных, Тепловые колодцы (ТК) не телефонизированные. ф. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления. . х. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. Бесхозных теплосетей на предприятии нет.

18.1.4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На север | На восток | На юг | На запад |
|  | Центральная котельная | 0 | 20 | 500м | 350 |

18.1.5. «Тепловые нагрузки  потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии в зонах действия тепловой энергии»

а. Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах

территориального деления при расчетных температурах

наружного воздуха.

| №п/п | Наименование | котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 3285,33 | 3285,33 |
| 2 | ГВС | нет |  |
| 3 | Потери | 423,5 | 423,5 |
| 4 | Собственные нужды | 345,4 | 345,4 |

б. Применение отопления жилых помещений в

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии  в многоквартирных домах  не применяются.

в.г. Значение потребления тепловой  энергии при  расчетных

температурах наружного воздуха  в зонах действия источника

тепловой энергии.

18.1.6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

а. балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях

и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой

энергии.

| №п/п | Наименование | котельная | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 3285,33 | 3285,33 |
| 2 | ГВС | нет |  |
| 3 | Потери | 423,5 | 423,5 |
| 4 | Собственные нужды | 345,4 | 345,4 |

18.1.7. «Балансы теплоносителя».

Водоподготовительных установок в котельных нет.

18.1.8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

а. Описание видов  и количества  используемого основного

топлива для каждого источника тепловой энергии.

В качестве топлива используется уголь «Тугнуйского» месторождения. Низшая теплота сгорания 5259ккал/кг.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная | 3285,33 | 248,208 | 1214,49 |
| Итого: | 3285,33 | 248,208 | 1214,49тн |

б. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их

обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В качестве резервного топлива используется тот- же уголь, т.е. Тугнуйского угольного разреза.

в. Описание особенностей характеристик топлива.

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влага % | 8,474 |
| 2 | Зольность % | 19,86 |
| 3 | Выход летучих | 46,23 |
| 4 | Теплота сгорания низшая | 5259 |
| 5 | Сера | 0,317 |
| 6 | Хлор | 0,03 |
| 7 | Мышьяк | 0,0007 |

г. Анализ поставки топлива в период расчетных температур

наружного воздуха.

См. таблицу № 5

18.1.9. «Надежность теплоснабжения»

а. Описание показателей, определяемых в соответствии с

методическими указаниями по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров.

Расчет тепловых нагрузок населению и организациям производится,  согласно методических указаний. Температура внутри помещения  соответствует или выше нормативных.

б. Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварийных отключений у  потребителей не было.

в. Анализ времени восстановления теплоснабжения

потребителей после аварийных отключений.

Аварийных отключений потребителей не было. Ремонтные работы  и профилактика проводятся в летнее время.

г. Графические материалы (карты, схемы тепловых сетей

и зон ненормативной надежности безопасности теплоснабжения)

Схема тепловых сетей п. Клюевка  прилагается.

18.

18.1.11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

а. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами

исполнительной власти субъекта РФ в области государственного

регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых

видов деятельности с учетом последних 3 лет.

|  | Ед. изм. | 2011г. с ЕН 6% | 2012г. |  | 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.01- 30.06. с ЕН 6% | 1.07- 31.12 с ЕН 6% | 1.01-30.06.с ЕН 6% | 1.07.- 31.12 с ЕН 6% |
| ООО « Эверест» | Руб./ Гкал | 1819.28 | 1819.28 | 2064,89 | 2064,89 | 2230,90 |

в. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных

средств от  осуществления  указанной деятельности.

Плата за подключение к системе  теплоснабжения не производится.

г. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой

мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления.

Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не производится.

18.1.12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа».

а. Описание существующих проблем организации качественного тепло-

снабжения (перечень причин,  приводивших к  снижению  качества

теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих

установок потребителей)

1.Существующие старые котлы на котельной Братск -1М- 2 шт.

- Тепловые сети по ул.Парижской -коммуны-100м, от ул Железнодорожная  -до ул Парижской- Коммуны -70м,

б. Описание существующих проблем организации  надежного

и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин,

приводящих к снижению надежного  теплоснабжения, включая

проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

1.Устаревшее оборудование (котлы Братск 1М-2000г.в.), сетевые насосы, теплосети.

в. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

1.Отсутствие финансирования.

г. Описание существующих проблем  надежного и эффективного

снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

1.Нехватка финансовых средств.

2.Плохое качество угля Тугнуйского угольного разреза (грязь, порода).

18.2. «Перспективное потребление тепловой

энергии на цели теплоснабжения».

а. «Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения»

| Наименование | котельная, Гкал/час |
| --- | --- |
| Фактическая потребная мощность котельной | 3,570 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) существующая | 5,328 |
| Мощность тепловой энергии (нетто) перспективные | 6,00 |

б. «Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий»

Строительство новых объектов не планируется

в. «Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации»

нет

г. «Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой

энергии для обеспечения технологических процессов»

нет

д. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе»

нет

е. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе»

нет

ж. «Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе»

нет

з. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель»

нет

и. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения»

нет

к. «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене»

нет

18.3. «Электронная модель системы теплоснабжения

поселения, городского округа».

а. «Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения,

»

Схема теплосетей имеется.

б. «Паспортизацию объектов системы теплоснабжения»

В 2009г. АУ «Гостехинвентаризация - Республиканское БТИ», Кабанский филиал

,

и тепловые сети.

в. «Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное»

Все многоквартирные дома имеют технические паспорта.

д. «Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в

тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между

источниками тепловой энергии»

Моделирования переключений в тепловых сетах нет.

е. «Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку»

Расчет тепловой энергии производится, согласно методических указаний «По определению лимитов потребления топливных - энергетических ресурсов коммунального

теплоснабжения Республики Бурятия»

ж. «Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками

теплоносителя»

Расчет потерь тепловой энергии производится , согласно «Порядка расчета  и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии».

з. «Расчет показателей надежности теплоснабжения»

и. «Групповые изменения характеристик объектов (участков

тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью

моделирования различных перспективных вариантов схем

теплоснабжения»

-Отсутствует.

к. «Сравнительные пьезометрические графики для разработки

и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей»

- отсутствует

18.4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки».

а. «Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой

нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии»

Дефицита мощности нет.

в. «Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого

магистрального вывода с целью определения возможности

(невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих

и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети

от каждого магистрального вывода»

Гидравлический расчет тепловых сетей  не  разработан .

г.Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы

теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой

нагрузки потребителей.

Дефицита мощности есть

18.5. «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

Водоподготовки в котельных нет.

18.6. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

а. «Определение условий организации централизованного

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также

поквартирного отопления»

1.Централизованное теплоснабжение:

Ремонт котельного оборудования, ремонт тепловых сетей,

приобретение топлива (уголь).

2.Индивидуальное теплоснабжение:

Ремонт внутренних тепловых сетей осуществляется за счет

собственных средств.

Топливо (Уголь, дрова, древесные отходы) приобретаются

за счет собственных средств.

3.Поквартирное отопление:

Стояки внутри квартир обслуживаются собственниками жилья ТСЖ «Байкал», «Надежда», ремонт производится за счет собственников.

б. «Обоснование предлагаемых для строительства источников

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и

электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок»

Комбинированного источника теплоснабжения нет.

в. «Обоснование предлагаемых для реконструкции

действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок»

Котельные в реконструкции с комбинированной выработкой  тепловой

и    электрической энергии не нуждаются.

г. «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для

выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе

существующих и перспективных тепловых нагрузок»

Обоснований нет.

д. «Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных

с увеличением зоны их действия путем включения

в нее зон действия существующих источников тепловой энергии»

Обоснований нет.

е. «Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы

котельных по отношению к источникам тепловой энергии с

комбинированной выработкой тепловой энергии

и электрической энергии»

Обоснований нет.

ж.Обоснование предложений по расширению зон действия

действующих источников тепловой энергии с комбинированной

выработкой тепловой и электрической энергии.

Обоснований нет.

з. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв

и вывода из эксплуатации котельных и при передаче

тепловых нагрузок на другие  источники тепловой энергии.

В центральной котельной планируется замена 2х котлов Братск-1М

.

и. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения

в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Застройка малоэтажных зданий не планируется.

к. Обоснование организации теплоснабжения  в

производственных зонах на территории поселения,

городского поселения.

Источники теплоснабжения в производственных зонах на территории

сельского   поселения  не планируется.

л. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности

источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной

тепловой нагрузки в каждой  из систем теплоснабжения

поселения, городского округа и ежегодное  распределение

объемов тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии.

Ежегодное  распределение объемов тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется в зависимости от мощности котельных и подключенных от них потребителей.

м. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия

источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения,

позволяющий определить условия, при которых подключение

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных

расходов в указанной системе.

н. Покрытие  перспективной тепловой нагрузки, не

обеспеченной тепловой мощностью.

Тепловой мощности для перспективного развития  поселения достаточно.

о.Максимальная  выработка электрической энергии

на базе прироста теплового потребления.

Выработки электроэнергии  нет.

п. Определение перспективных режимов загрузки источников

по присоединенной тепловой нагрузке.

Присоединение перспективных нагрузок не планируется.

р. Определение потребности в  топливе и рекомендации по

видам используемого топлива.

- Расход топлива по центральной и квартальной котельной определяется на основании утвержденных норм расхода топлива на выработку 1 Гкал.

- Качество угля должно соответствовать ГОСТ Р 51971-2002.

18.7. «Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

а. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой

мощности (использование существующих резервов).

Дефицита мощности нет.

б. Строительство  тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или

производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство теплосетей для перспективных приростов тепловой

нагрузки не планируется.

в. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей не планируется.

г. Строительство или реконструкция тепловых сетей для

повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в

пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство тепловых сетей не планируется.

д. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей не планируется.

е. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов

для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Не планируется

ж. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Ул. Железнодорожная, ул. Парижской -Комммуны

з. Строительство и реконструкция насосных станций.

Насосных станций нет.

18.8. «Перспективные топливные балансы».

а. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных

максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

|  | Выработка теплоэнергии | Удельная норма расхода топлива на 1Гкал | Расход топлива Тн. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная | 3285,33 | 248,208 | 1214,49 |
| Итого: | 3285,33 | 248,208 | 1214,49тн |

б. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

18.9. «Оценка надежности теплоснабжения».

а. Перспективные  показатели надежности, определяемые числом

нарушений в подаче тепловой энергии.

Нарушений в подаче тепловой энергии не было.

б. Перспективные показатели, определяемые приведенной

продолжительностью  прекращенной подачи тепловой энергии.

Максимальное прекращение  подачи тепловой энергии – 18 часов.

в. Перспективные показатели, определяемые приведенным

объемом  недоотпуска тепла в результате нарушений в

подаче тепловой энергии.

Если температура в квартирах ниже +20оС то, по письменным заявлениям  квартиросъемщиков производится перерасчет за отопление.

г. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной

величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениями параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

д. Применение на источниках тепловой энергии рациональных

тепловых схем с дублированными связями и новых технологий,

обеспечивающих готовность энергетического оборудования.

Рациональных тепловых схем с дублированными связями  и новыми технологиями нет.

е. Установка резервного оборудования.

Замена  старых котлов Братск 1М

ж. Организация совместной работы нескольких источников

тепловой энергии.

з. Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов

поселения, городского округа.

Взаимного резервирования нет.

и. Устройство резервных насосных станций.

к. Установка баков-аккумуляторов.

Баков аккумуляторов нет.

18.10. «Обоснование инвестиций в строительство,

реконструкцию и техническое перевооружение»

а. Оценка финансовых потребностей для осуществления

строительства, реконструкции и технического перевооружения

источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Инвесторов нет.

б. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих

финансовые потребности.

нет

в. асчеты эффективности  инвестиций.

нет

г. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации

программ строительства, реконструкции и технического

перевооружения систем теплоснабжения.

нет

18.11. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Единая теплоснабжающая организация в п.Клюевка Кабанского района, Республики Бурятия - это ООО «Эверест\»