Схема

теплоснабжения Муниципального образования Городского поселения «Селенгинское»

|  | Введение ………………………………………………………………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика поселения……………………………………………………….. | 3 |
| 2. | Существующая схема теплоснабжения ………………………………………………. | 3 |
| 3. | Анализ путей развития теплоснабжения ……………………………………………. | 5 |
| 4. | Основные направления модернизации системы теплоснабжения п. Селенгинск ……………………………………………………………………………………………. | 7 |
| 5. | Выбор топлива ………………………………………………………………………………………. | 12 |
| 6. | Предложения по определению единой теплоснабжающей организа-ции……………………………………………………………………………………………………………. | 12 |
| 7. | Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения …………. | 12 |
| 8. | Затраты на реализацию программы ……………………………………………………. | 13 |
| 9. | Эффект от реализации схемы теплоснабжения…………………………………. | 15 |
| 10. | Источники финансирования программы …………………………………………….. | 16 |
| 11. | Заключение ……………………………………………………………………………………………. | 17 |
|  | Приложения |  |
| 1. | Схемы сетей теплоснабжения ……………………………………………………………… | 1 |
| 2. | Пьезометрические графики по участкам сетей ………………………………… | 16 |
| 3. | Таблицы гидравлического расчёта сетей ………………………………………….. | 55 |
| 4. | Информация по асбестоцементным трубам ……………………………………….. | 232 |
| 5. | Паспорт «Схемы теплоснабжения» …………………………………………………….. |  |

Содержание

Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Спрос на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь их градостроительной деятельностью, определённой утверждёнными генеральными  планами.

Рассмотрение проблемы должно начинаться на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений. Данная схема представляет собой предпроектный документ, определяющий основные направления развитие теплоснабжения населённого пункта.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения п.г.т. «Селенгинск» является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 №154 «О требо-ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Технической базой разработки являются:

– генеральный план пгт Селенгинск

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1.Общая характеристика поселения.

Муниципальное образование п.г.т. Селенгинск расположен в северо-вос-точной части территории Кабанского района. Поселение имеет устойчивую железнодорожную и автомобильную  связь с другими населёнными пунктами республики и страны.

Своим появлением посёлок обязан строительству Селенгинского целлюлозо-картонного комбината (СЦКК) и по этой причине является моно городом.

В настоящее время Селенгинское  городское поселение занимает первое место в Кабанском районе по численности населения. Посёлок имеет хорошо спланированную коммунальную инфраструктуру. В экономике городского поселения «Селенгинское» ведущими производственными отраслями являются целлюзо-бумажная промышленность, производство строительных материалов, транспорт и торговля. В посёлке планируется строительство крупной птицефабрики.

Жилищно-коммунальными услугами в настоящее время в поселении охвачено 14063 человека при общей численности населения посёлка 15600 человек. Централизованным теплоснабжением в городском поселении охвачены население, объекты социальной и административной сферы и прочие потребители.

Услуги теплоснабжения в Селенгинском городском поселении оказывает коммунальное предприятие ООО «ЖКХ  п.Селенгинск» которое занимается эксплуатацией тепловых сетей, водозаборных и канализационных очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения водопроводных сетей и жилищного фонда.

Водоснабжение населения осуществляется из артезианских скважин. Источником являются подземные воды. Система водоотведения обеспечивает транспортировку стоков, вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов.

2. Существующая схема теплоснабжения.

Теплоснабжение п.Селенгинск централизованное, осуществляется от ТЭЦ СЦКК. Теплоноситель на теплоснабжение посёлка с ТЭЦ поступает на тепловую насосную станцию ТНС-1 с постоянной температурой 110˚С. На станции ТНС-1 за счёт подмешивания воды из обратного трубопровода температура теплоносителя уходящего со станции снижается в соответствии с принятым температурным графиком центрального качественного регулирования тепловых сетей. В настоящее время по данным заказчика сеть теплоснабжения посёлка работает по температурному графику 75- 58˚С. Всего на сетях теплоснабжения поселка функционируют четыре тепловые насосные станции – ТНС-1, ТНС-2, ТНС-3 и ТНС-4.

По типу присоединения потребителей к сетям централизованного теплоснабжения системы горячего водоснабжения в жилых домов открытые, с зависимым (через элеваторные узлы) присоединением систем отопления. Тепловые сети двухтрубные, тупиковые. По имеющимся сведениям ранее горячее водоснабжение осуществлялось по закрытой схеме от ЦТП и ИТП, но затем был осуществлён перевод на открытую схему горячего водоснабжения, которая действует в посёлке в настоящее время.

Имеет место несанкционированный отбор сетевой воды населением на нужды ГВС непосредственно из систем отопления. Отсутствие качественной изоляции  и  большая  протяженность  теплопроводов обуславливает значительные  потери тепла в окружающую среду, которые по данным заказчика, определённым расчётным путём составляют 18,6%. Фактические потери в сетях неизвестны, т.к. приборный энергоаудит сетей не проводился.

Общая протяжённость сетей теплоснабжения 37,353 км, при этом на балансе эксплуатирующего тепловые сети предприятия находится 1,15 км сетей, остальные эксплуатируются по договору аренды с администрацией посёлка Селенгинск.

Протяжённость тепловых сетей

| Диаметр, мм | Протяжённость, км |
| --- | --- |
| До 100 | 19,864 |
| До 200 | 5,393 |
| До 400 | 9,094 |
| До 600 | 3,00085 |
| Всего | 37,353 |

Абонентами системы теплоснабжения Селенгинского городского поселения являются: население (61,6%), бюджетные организации (12,4%) и прочие потребители. Основная доля потребления тепла приходится на население.

У большинства потребителей отсутствует общедомовой приборный учет тепловой энергии. Потребителям выставляются счета по расчётным, а не по фактическим объемам потребления тепловой энергии. Поквартирный учёт потребления тепловой энергии в жилищном фонде посёлка отсутствует.

Регулирование сетей центральное качественное по температурному графику 75-58˚С.

Отсутствие регулирующей арматуры и несоответствие диаметров некоторых участков сетей необходимой в настоящее время нагрузке негативно сказываются на гидравлическом режиме тепловых сетей. Поддержание параметров заданного гидравлического режима осуществляется тремя тепловыми насосными станциями. Тепловой баланс систем теплоснабжения представлен в таблице

| Существенное влияние на надежность системы оказывает значительный износ тепловых сетей. Согласно оценкам, износ тепловых сетей в Селенгинском городском поселении составляет 70%, при этом объем ежегодных замен не соответствует нормативному уровню (4-5% в год). Это предопределяет нарастание износа сетей и, как следствие, рост аварийности и снижение качества услуг. Увеличение объема ежегодной замены ветхих сетей единственный путь снижения аварийности в сетях теплоснабжения. Статья баланса | Всего |
| --- | --- |
| Потребление тепловой энергии. тыс.Гкал/год, в т.ч: . | 195,74 |
| Потери в тепловых сетях, тыс.Гкал/год | 36,41 |
| Потери в тепловых сетях, % | 18,6 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал/год в т.ч. | 159,33 |
| Население | 120,6 |
| Бюджет | 24,18 |
| Прочие | 10,56 |

Показатели надежности тепловых сетей приведены в таблице.

| *Расчет на основе данных о средней удельной повреждаемости по Кабанскому району Протяженность сети, км. | Кол-во повреждений* | Уд. поврежд.1/km |
| --- | --- | --- |
| 37351,85 | 22 | 0,69 |

В структуре затрат на передачу тепловой энергии превалируют расходы на электроэнергию - 39,22%  и заработная плата с отчислениями - 20,7%, что в конечном итоге и определяет величину действующего тарифа.

Затраты на передачу теплой энергии

| Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия показывает, что установленный тариф среднем на 10-15% ниже фактической себестоимости. При этом имеются значительные резервы для снижения текущих расходов на потребляемые ресурсы за счет модернизации и приведения в нормативное состояние технологического оборудования. Но для проведения модернизации необходимы финансовые вложения. Статьи Эксплуатационные затраты | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. 14823,5 |  | % 100 |
| из них: |  |  |  |
| Материалы | 1440,85 |  | 9,72 |
| Работы и услуги | 1156,23 |  | 7,80 |
| Электроэнергия | 5813,77 |  | 39,22 |
| Арендная плата | 917,57 |  | 6.19 |
| Затраты на оплату труда с отчислениями | 3068,46 |  | 20,70 |
| Амортизация | 5,929 |  | 0.04 |
| Прочие затраты | 2420,69 |  | 16,30 |

3. Анализ путей развития теплоснабжения

Как отмечалось выше, посёлок Селенгинск имеет хорошо спланированную коммунальную инфраструктуру, характерной особенностью которой является высокий уровень морального и физического износа

Модернизации систем теплоснабжения с использованием современного энергоэффективного оборудования является стратегическим направлением снижения себестоимости и совершенствования ее структуры. Целесообразность модернизации теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа состояния коммунального теплоснабжения поселения:

1.Моральный и физический износ оборудования теплосетей.

2.Отсутствие приборов учета отпускаемой и получаемой потребителями тепловой энергии.

3.Значительные  теплопотери, обусловленные высоким уровнем износа тепловой изоляции сетей теплоснабжения.

4. Нарушения гидравлического режима тепловых сетей из-за низкого уровня оснащенности регулирующей арматурой, в т.ч. приборами автоматического регулирования.

5.      Высокая   себестоимость   передачи   тепловой   энергии   при   низкой   эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Изучение схемы действующей системы теплоснабжения позволяет сделать следующие основные выводы:

1. Значительные затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя обусловлены в первую очередь низким температурным графиком работы тепловых сетей. Для снижения этих затрат необходим перевод тепловых сетей на более высокие параметры. Ограничением в этом случае служат возможности ТЭЦ по повышению температуры теплоносителя и  износ трубопроводов, ограничивающий повышение давления в наружных сетях теплоснабжения. Учитывая эти факторы, наиболее реальным представляется поэтапное, по мере замены тепловых сетей (замены наиболее аварийно опасных участков), повышение температуры теплоносителя в сетях. Перевод сети на график 95-70˚С даст сокращение расчётного расхода теплоносителя относительно существующего в 25/17=1,47 раза и пропорциональное снижение расхода электроэнергии. Перевод сети на график 105-70˚С снизит расчётный расход в 35/17 = 2,05 раза.

Необходимость  перевода системы теплоснабжения на более высокие параметры диктуется также нормативными актами РФ о переходе на закрытую схему теплоснабжения. Низкотемпературный теплоноситель не обеспечит нагрев холодной воды до нормативов горячего водоснабжения.

2. Конфигурация сетей соответствует сложившейся застройке, по этой причине принципиальное изменение трассировки существующих сетей в современных условиях не оправдано. Подключения новых объектов необходимо предусматривать за счёт продления существующих сетей и устройства теплофикационных камер. Кроме того перевод системы теплоснабжения на более высокие параметры увеличит пропускную способность трубопроводов теплосетей и тем самым создаст резерв для подключения новых объектов.

3. Гидравлический режим в сетях теплоснабжения удовлетворительный, обеспечивается работой тепловых насосных станций. Строительство дополнительных сетевых  сооружений для обеспечения гидравлического режима в настоящее время не требуется, в модернизации нуждается оборудование ПНС.	4.Существующую трассировку тепловых сетей пгт Селенгинск необходимо сохранить, так как внесение существенных изменений в схему сетей в условиях плотной городской застройки потребует значительных затрат, включая затраты на проектирование.

4. Основные направления модернизации системы теплоснабжения п. Селенгинск

1.Первым шагом на пути модернизации системы теплоснабжения п. Селенгинск является проведение приборного энергоаудита работы тепловых сетей и теплопотерь зданий на предмет получения фактических данных:

- по теплопотерям и утечкам в сетях;

- теплопотерям зданий;

- фактическим расходам теплоносителя по участкам сетей.

Полученные данные позволят подготовить мероприятия и уточнить очерёдность их выполнения. Известно, что фактические теплопотери типовых жилых домов построенных по идентичным проектам могут значительно отличаться друг от друга. Разница может достигать 30-40%. Ещё большей разницы по сравнению с расчётными данными могут достигать и потери тепла через изоляцию трубопроводов.

2. Необходимо принять меры по переводу работы тепловых сетей на  тем-пературный график с более высокими параметрами. Дело в том, что поверхность нагревательных приборов и расход теплоносителя рассчитываются исходя из принятого температурного графика, а диаметр трубопроводов принимается по расчётному расходу.

Теплоотдача нагревательных приборов прямо пропорциональна температурному напору который определяется  разницей температур между средней температурой нагревательных приборов и температурой внутреннего воздуха tв. Для графика 95-70˚на который изначально были рассчитаны системы отопления в посёлке, средняя температура приборов tср=С, температурный напор ∆t= tср – tв= 82,5-20 = 62,5˚С.

Для графика 75-58˚ действующего в настоящее время средняя температура приборов tср=˚С, температурный напор ∆t= tср – tв= 66,5-20 = 46,5˚С. Теплоотдача нагревательных приборов прямо пропорциональна поверхности нагревательных приборов и температурному напору, поэтому теплоотдача нагревательных приборов при действующем температурном графике составит  ·100 = 70% от необходимого. В целях обеспечения приемлемой температуры в квартирах поверхность нагревательных приборов увеличивалась, но этот процесс происходил стихийно, без соответствующих инженерных расчётов и содействовал разрегулировке систем отопления зданий.

Учитывая приведённые обстоятельства необходимо провести приборный энергоаудит работы сетей теплоснабжения в том числе потерь через изоляцию и подготовить проект перевода сетей на работу по более высокому температурному графику. Повышение температурного графика снизит затраты на перекладку сетей – чем выше параметры  теплоносителя тем меньше его расход, а значит и диаметры трубопроводов.

Несмотря на высокий износ сетей ясно, что их полная замена в ограниченные сроки нереальна. Как отмечалось выше, переход на график 95-70˚С позволит сократить расчётный расход теплоносителя в системе теплоснабжения в 1,47 раза по сравнению с существующим. Перевод на график 105-70˚С обеспечит снижение расчётного расхода теплоносителя в 2,05 раза. Известно, что гидравлическое сопротивление сети трубопрводов пропорционально квадрату расхода теплоносителя. Учитывая эту зависимость имеем следующее: при переходе на  график 95-70˚С сопротивление сети снизится в 1,472= 2,16 раза, при переходе на график 105-70˚сопротивление сети снизится в 2,052= 4,2 ра-за. Мощность необходимая для привода циркуляционных насосов пропорциональна произведению расхода на давление, поэтому при графике 95-70˚С она уменьшится в 1,47*2,16=3,17 раза, при графике 105-70˚она уменьшится в 2,05*4,2=8,6 раза. Пропорционально уменьшится и расход электроэнергии при замене насосов или установке частотных регуляторов на двигатели существующих насосов.

Перевод сетей на более высокий температурный график чем 105-70˚

при высоком износе сетей может привести к повышению аварийности, т.к. перегретая вода для предотвращения превращения её в пар должна находиться под определённым минимальным давлением (при температуре ниже 100˚ достаточно давления атмосферы).

Переход на более высокий температурный график потребует замены сопел элеваторов, возможно в ряде случаев и элеваторов, необходимо будет также принять решение по обеспечению нормативной температуры горячей воды. Возможны следующие варианты: установка автоматических регуляторов температуры, или же без них, путём ручного регулирования в зависимости от температуры теплоносителя. Но все эти затраты несопоставимы со стоимостью перекладки труб на больший диаметр.

Кроме того необходимы работы по регулированию и наладке сетей, но эти работы нужно провести в любом случае – как на существующих сетях так и на новых.

Переход теплоснабжения посёлка на более высокие параметры необходим ещё и потому что предстоит перевод горячего водоснабжения на закрытую схему, что при действующем температурном графике не даст возможности нагреть горячую воду до нормативной температуры.

Переход на температурный график регулирования тепловых сетей 105-70˚С  надо рассматривать как промежуточный этап, в дальнейшем, по мере замены изношенных сетей и роста нагрузки график необходимо будет рассмотреть его дальнейшее повышение.

3.Необходимо всеми доступными способами развивать приборный учёт коммунальных ресурсов. Необходим перевод системы теплоснабжения посёлка на приборный учёт коммунальных ресурсов. Отсутствие или недостаточно развитый приборный учет отпускаемой потребителям и получаемой потребителями тепловой энергии является одной из основных причин, сдерживающих повышение эффективности эксплуатации систем теплоснабжения. Ясно, что сами по себе приборы учёта экономии не создают, но объективная информация, полученная на их основе, является мощным фактором, стимулирующим энергосбережение.

Без приборного учёта и энергоаудита в принципе невозможно принятие обоснованных инженерных и управленческих решений по развитию теплоснабжения. Внедрение приборов учёта создаст предпосылки для прорыва по следующим важным направлениям:

3.1 В инженерно-техническом плане:

- Переход на приборный учёт позволит постоянно отслеживать работу объектов теплоснабжения и своевременно устранять отклонения от штатного режима.

- На основе анализа показаний приборов учёта формировать мероприятия по улучшению гидравлического режима в сетях, утеплению зданий, сокращению расхода теплоносителя в сетях, совершенствованию систем отопления зданий.

- Сократить затраты на проведение энергоаудита.

3.2 В социальном плане:

- Объективная информация по потреблению тепловой энергии снизит социальную напряжённость в обществе.

- Приборный учёт обеспечит широкое участие населения в энергосбережении.

3.3 В привлечении внебюджетных источников финансирования для реконструкции  и модернизации системы теплоснабжения.

- В большинстве случаев мероприятия по энергосбережению в теплоснабжении достаточно быстро окупаются, что позволяет привлечь внебюджетные средства на основе энергосервисных договоров. Энергосервисный договор это договор по которому инвестор вложивший средства в энергосберегающие мероприятии получает их обратно с оговорённой в договоре прибылью за счёт достигнутой экономии топливно-энергетических ресурсов. Понятно что инвестор должен получить более высокую прибыль чем по депозитному вкладу и что для фиксации экономии необходимы данные приборов учёта – одними расчётами в данном случае обойтись невозможно. Кроме этого надо учитывать то, что федеральные органы власти в сфере эксплуатации объектов  ЖКХ взяли курс на концессионные договора. Концессионный договор подразумевает, что концессионер выполняет функции арендатора, инвестора и подрядчика, что в свою очередь обостряет вопросы перевода сферы ЖКХ на приборный учёт.

4. Необходимо принять все меры для того, чтобы  процессе капитального ремонта жилых домов произвести реконструкцию систем отопления на поквартирный учёт. Исходить надо из того, что целью ремонта является снижение  не только физического, но, что не менее важно, морального износа жилых зданий включая, их инженерные системы для повышения комфорта проживания. Для этого в первую очередь необходима реконструкция сантехсистем зданий на поквартирный учёт. Это позволит потребителям индивидуально регулировать потребление, а значит и плату за них в зависимости от своих потребностей и возможностей. Предусмотренная действующим законодательством установка общедомовых приборов учёта при сохранении существовавшей разводки системы отопления большого эффекта в энергосбережении в МКД не даст. Жильцы практически лишены возможности регулировать теплопотребление. Но даже если на каждый прибор установить терморегулирующую арматуру, не факт, что ими будут пользоваться в полной мере, т.к. оплачивать тепло они будут по площади, а не по фактическому потреблению, тем более, что требования к температуре внутреннего воздуха в квартире у людей разные. Таким образом в результате ремонта без реконструкции будет устранён лишь физический износ.   Подвижки в этом вопросе есть – «Единая Россия» поставила перед федеральным правительством вопрос по оказанию государственной поддержки жителям тех домов, класс которых по энергоэффективности повысился после проведённого капитального ремонта. Надо широко пропагандировать это мероприятие, т.к. оно даже без государственной поддержки окупится в течении 3-4 лет и может быть выполнено на условиях энергосервисного контракта. Сложности при организации поквартирного учёта:

– На поквартирный учёт надо переводить весь дом сразу, нельзя перевести на поквартирный учёт одну или несколько квартир в доме.

- Трудность убедить жителей  дома в целесообразности и экономической эффективности перевода  дома на поквартирный учёт в условиях отсутствия примера для подражания. По аналогии со стеклопакетами – сначала дело шло медленно, а затем образовались очереди на их установку. Важно учесть, что установка стеклопакетов повышает комфорт, но не влияет на оплату за отопление. Поквартирный учёт позволяет индивидуально регулировать потребление тепла, а значит и его оплату и заставляет жителей инвестировать свои средства в утепление квартир и в поддержании в рабочем состоянии общедомового имущества. Только поквартирный учёт потреблённого тепла вкупе с возможностью его регулирования позволит создать комфортные условия и обеспечить снижение теплопотребления и тем самым значительно снизить социальную напряжённость в обществе.

Следует отметить, что рассматривая вопрос реконструкции жилья шире, можно прийти к выводу о том, что реконструкция жилья в ряде случаев позволит увеличить площадь жилья за счёт надстройки дополнительных этажей, устройства балконов, перепланировки помещений и т.п. мероприятий на коммерческой основе. Реализация этих мероприятий позволит повысить заинтересованность населения в ремонте и осовременивании жилья.

5. Для улучшения условий жизнедеятельности и снижения затрат на коммунальные услуги необходимо осуществить перевод системы горячего водоснабжения зданий и в первую очередь систем ГВС жилых домов на закрытую схему горячего водоснабжения и установить общедомовые приборы учёта тепловой энергии. Эта предусмотрено действующими нормативными документами – с текущего года запрещена выдача технических условий на подключение зданий с ГВС по открытой схеме к тепловым сетям, а с 2022 года будет запрещена эксплуатация таких систем. Перевод систем горячего водоснабжения на закрытую схему повысит долговечность работы сетей и гидравлическую устойчивость их работы за счёт резкого снижения подпитки. Кроме того при закрытой схеме ГВС потребитель получает воду питьевого качества. Закрытая схема теплоснабжения для п.Селенгинск не является новинкой, она в своё время была основной, но в последующем была заменена на открытую. В настоящее время перевод на закрытую схему горячего водоснабжения надо осуществить ориентируясь на устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) укомплектованных стальными пластинчатыми скоростными водоподогревателями.

6.На территории посёлка существует ещё один источник теплоснабжения – котельная банно-прачечного комбината. Для снижения эксплуатационных затрат целесообразно оборудовать её солнечным коллектором для получения горячей воды. Принципиально и технически возможно получение и пара за счёт перегрева воды в солнечных коллекторах, что может послужить темой для разработки отдельного инвестиционного проекта.

7.В настоящее время приняты Федеральный и республиканский законы о капитальном ремонте жилищного фонда, в текущем году утверждена соответствующая программа, срок её действия пока определён в 30 лет, хотя понятно, что ремонт необходим будет всегда. Перед администрациями всех муниципальных образований поставлена задача его реализации с наибольшей пользой. В процессе капитального ремонта жилых домов важно наряду с физическим износом снизить моральный износ многоквартирных домов (МКД). В этом отношении крайне важна реконструкция систем отопления МКД на поквартирный учёт, что имеет прямое отношение к совершенствованию системы теплоснабжения п. Селенгинск. Это же относится и к переводу систем горячего водоснабжения МКД на закрытую схему.

8.При принятии решения по  замене изношенных сетей или строительстве новых необходимо предварительно рассмотреть варианты использования различных труб, в т.ч.предварительно изолированных, исходя из их стоимости, долговечности, трудоёмкости обслуживания и т.д. Следует учитывать, что при применении предварительно изолированных труб значительно упрощается устройство системы оперативно-диспетчерского контроля (СОДК) за состоянием трубопроводов, т.к. все предварительно изолированные трубопроводы оборудованы специальной проводкой.

В целях снижения стоимости перекладки сетей теплоснабжения следует также рассмотреть вопрос использования асбестоцементных трубопроводов, об этом свидетельствует зарубежный и отечественный опыт. Достоинством асбестоцементных труб является их низкая стоимость, простота монтажа, отсутствие коррозии, низкое гидравлическое сопротивление. Трубопроводы теплоснабжения разрешено эксплуатировать до температуры 115˚С., при этом они не требуют устройства компенсаторов. Простота и скорость монтажа объясняются резким сокращением объёма сварочных работ, которые могут достигать 90%. Возможным вариантом строительства новых и замены ветхих сетей является прокладка магистралей из предварительно изолированных пенополиуретаном или другим утеплителем с аналогичными показателями стальных труб и монтаж внутриквартальных сетей из асбестоцементных труб.

При переводе системы горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую надо ориентироваться на устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Современные теплообменные аппараты компактны по размерам их  легко разместить  в подвалах МКД. Устройство центральных тепловых пунктов требует единовременного привлечения значительных средств (строительство здания, прокладка подающей и циркуляционных магистралей и т.д.).

При замене тепловых сетей целесообразно на внутриквартальных сетях в качестве запорной арматуры предусмотреть вместо задвижек поворотные гидрозатворы, т.к. они позволяют в некоторой степени производить регулировку сетей, что является подспорьем для работы автоматики.

5. Выбор топлива.

ТЭЦ Селенгинского ЦКК изначально была запроектирована на уголь и укомплектована всем необходимым оборудованием. Учитывая то, что уголь является местным топливом, альтернативы ему в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе не просматривается. Учитывая эти обстоятельства, переход на другие виды топлива в данной схеме не рассматривается.

6. Предложения по определению единой теплоснабжающей

организации

Функции единой теплоснабжающей организации в п. Селенгинск целесообразно поручить ТЭЦ – структурному подразделению Селенгинского целлюлозо-картонного комбината.  Это предприятие имеет многолетний опыт теплоснабжения посёлка. Для совершенствования организационной структуры теплоснабжения посёлка необходимо передать функции по эксплуатации наружных сетей, систем отопления и горячего водоснабжения ТЭЦ СЦКК. Такая реорганизация существенно упростит схему облуживания системы теплоснабжения посёлка Селенгинск за счёт исключения посреднической организации, в качестве которой в настоящее время является ООО «ЖКХ  п.Селенгинск». Вопрос с укомплектованием кадрами можно решить путём перевода работников из ООО «ЖКХ  п.Селенгинск» на ТЭЦ СЦКК. Этот же вопрос можно решить и путём заключения договора между ТЭЦ СЦКК и ООО «ЖКХ Селенгинск» на обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения.

Для передачи функций по обслуживанию наружных сетей, систем отопления горячего водоснабжения ТЭЦ СЦКК надо включить эти условия в конкурсную документацию по выбору подрядчика. Для повышения заинтересованности подрядчика объекты надо передавать в обслуживание на условиях концессии, на достаточно длительный срок – не менее 5 лет.

Передача функций единой теплоснабжающей организации ТЭЦ значительно упростит модернизацию и развитие системы теплоснабжения посёлка, облегчит перевод системы на более высокие параметры температурного графика и переход на закрытую схему горячего водоснабжения.

7.   Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения

Реализация мероприятий ограничена временным интервалом 2014-2020 гг. и структурированы по содержательному признаку.

На данном этапе задача совершенствования теплоснабжения решалась для конкретного населенного пункта. Выбор вариантов модернизации теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономических сравнений с учетом следующих факторов:

-долгосрочных перспектив развития населенного пункта;

-технико - экономических показателей теплоснабжения:

- состояния тепловых сетей;

-экономической доступности существующих тарифов для населения

Базой для выработки предложений по совершенствованию теплоснабжения городского поселения является оценка текущего состояние системы теплоснабжения,  показателей ее ресурсной эффективности и надежности.

На основании изложенного для реализации предлагаемой схемы теплоснабжения п.Селенгинск предусматриваются следующие организационно-тех-нические и инженерные мероприятия:

- Проработка вопросов по передаче функций теплоснабжения п.Селен-гинск ТЭЦ СЦКК.

- Проведение приборного знергоаудита потерь тепловой энергии через изоляцию тепловых сетей.

- Определение фактических расходов теплоносителя по участкам тепловых сетей с проведением наладочных работ по гидравлическому  режиму тепловых сетей.

- Определение очерёдности замены тепловых сетей.

- Проработка вопросов по повышению температурного графика работы тепловых сетей.

- Подготовка мероприятий по замене тепловых сетей.

- Реализация мероприятий по замене и строительству тепловых сетей.

- Подготовка мероприятий по оборудованию жилищного фонда общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

- Оборудование жилищного фонда общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

- Подготовка мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему горячего водоснабжения.

- Реализация мероприятий по переводу жилых домов на закрытую схему горячего водоснабжения.

- Подготовка проекта наружных тепловых сетей п. Селенгинск.

- Проведение работы с населением о необходимости реконструкции систем отопления МКД на поквартирный учёт.

- Реконструкция систем отопления МКД на поквартирный учёт.

- Проработка вопросов по установке квартирных водосчётчиков.

- Установка квартирных водосчётчиков на холодную и горячую воду.

В мероприятиях не учтена модернизация тепловых насосных станций, этот вопрос прояснится в процессе подготовки проекта наружных тепловых сетей п. Селенгинск. Возможно повышение температурного графика работы сетей позволит уменьшить количество насосных станций в системе теплоснабжения посёлка.

Реализации мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепла.

8. Затраты на реализацию программы

Общие затраты на реализацию программы на данном этапе не могут быть установлены точно из-за отсутствия проекта строительства и реконструкции наружных сетей теплоснабжения. Поэтому по мере реализации программы необходимо вносить в неё соответствующие корректировки.

| № | Мероприятия | Общая стоим. | Планируемые объёмы работ |  |  |  |  | Источник финанмрования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | Проведение приборного знергоаудита потерь тепловой энергии через изоляцию тепловых сетей |  |  |  |  |  | Из бюджетов |  |  |
| 2 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей. | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  |  | Из бюджетов |  |  |
| 3 | Установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии |  |  |  |  |  | Средства населения и (или) энергосервисный контракт |  |  |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  | Из бюджетов |  |  |
| 5 | Строительство новых теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка квартирных водосчётчиков |  |  |  |  |  | Средства населения и (или) энергосервисный контракт |  |  |
| 7 | Реконструкция систем отопления МКД на поквартирный учёт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подготовка проекта тепловых сетей п.Селенгинск | 0,65 | 0,65 |  |  |  | Из бюджетов |  |  |

В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической. Из-за отсутствия необходимых средств энергоснабжающая организация вынуждена идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу как для потребителей, так и для производителей тепла.

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по совершенствованию теплоснабжения составляет 59,815 млн. руб. (без учета прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции1)

В подпрограмме предусмотрена реализация инвестиционных проектов связанных с заменой основных фондов.

Замена основных фондов составляет 100% в общем объеме инвестиций, направляемых в сектор теплоснабжения. Ее необходимость определяется накопившимся не до ремонтом основных фондов, высоким уровнем их аварийности, а также требованием ежегодной замены 8% тепловых сетей.

Затраты на реализацию подпрограмм

| Мероприятия | Затраты, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Тепловые сети | 8,600 |  | 8,815 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 59,815 |
| Итого: | 8,600 |  | 8,815 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 59,815 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена основных фондов | 8,600 |  | 8,815 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 59,815 |

- Эффект от реализации схемы теплоснабжения

В    результате    реализации     мероприятий  схемы теплоснабжения и программы модернизации коммунальной инфраструктуры снизятся эксплуатационные расходы в системе теплоснабжения п. Селенгинск.

- Эффективность повышения температурного графика.

Повышение температурного графика до 95-70˚ снизит затраты на транспортировку теплоносителя примерно в 3 раза, а  переход на график 105-70˚ позволит снизить затраты на перекачку в 8,6 раза. И это не предел - как минимум возможно повышение температурного графика до 110 - 70˚С.

2. Переход на закрытую схему горячего водоснабжения.

В закрытой схеме горячее водоснабжение зданий обеспечивается нагревом холодной воды в индивидуальных (ИТП) или центральных тепловых (ЦТП)   пунктах оборудованных водо-водяными нагревателями. Вследствие этого объём теплоносителя в сети остаётся постоянным, что повышает гидравлическую устойчивость сетей, снижает вероятность возникновения гидравлических ударов и их последствий, увеличивая срок их службы. Увеличению срока службы сетей способствует и то что специально подготовленный теплоноситель не расходуется, что снижает себестоимость горячей воды.

В закрытой схеме ГВС нагревается вода питьевого качества, что позволяет снизить расход электроэнергии на приготовление пищи.

- Наладка тепловых сетей.

Цель гидравлической наладки тепловых сетей обеспечение заданных расходов теплоносителя у потребителей. В не отрегулированных тепловых сетях часть объектов не дотапливается, а другая часть перетапливается, общий расход теплоносителя значительно превышает расчётный. Наладка сетей снижает затраты на перекачку теплоносителя, улучшает температурный режим в помещениях и снижает количество жалоб населения.

- Переход на приборный учёт и энергоаудит.

Приборный учёт фактической экономии топливно-энергетических ресурсов не создаёт, а только обеспечивает объективную информацию п их расходу. Это крайне важно для ЖКХ, которое всегда использовало только расчётные методы, которые обычно завышены, учитывая заинтересованность ресурсоснабжающих организаций. Таким образом, переход от расчётных методов на приборный учёт позволяет снизить платежи потребителей за счёт экономного расходования коммунальных ресурсов – при расчётном методе плата фиксирована и не зависит от потребления. Другой немаловажной стороной приборного учёта и проведения энергоаудита является то, что они позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы на основе энергосервисных договоров. Без приборного учёта невозможно также заключение полноценного концессионного договора. Для заключения концессионного соглашения и энергосервисных договоров необходимо точно зафиксировать начальные параметры системы и отслеживать их изменения в процессе модернизации, т.к. этим определяются обязательства сторон и в конечном итоге объёмы финансирования.

- Переход на концессионные и энергосервисные договора в теплоснабжении п. Селенгинск.

Работа по концессионным и энергосервисным договорам даёт возможность

привлечения внебюджетных средств на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Концессионер и энергосервисная компания выступают в качестве инвестора, порядок возврата вложенных ими средств определяется договором. Заказчику такие договора выгодны тем, что выполненные работы не требуют немедленной оплаты, зачастую в области теплоснабжения возврат вложенных средств происходит за счёт повышения энергоэффективности. Из этого вытекают основные условия, на которых строятся концессии и энергосервисные договора:

- Договора должны заключаться на продолжительный срок, позволяющий инвестору окупить вложенные средства и получить обусловленную договором прибыль.

- Неизменность тарифов на коммунальные услуги в течение длительного срока. Дело в том, что по мере внедрения энергосберегающих мероприятий себестоимость коммунальных услуг будет снижаться, поэтому может быть велик соблазн уменьшить тарифы, что подорвёт основы договора.

- При заключении концессионных и энергосервисных договоров необходимо чётко установить цели, определиться с порядком распределения между заказчиком и исполнителем средств образующихся в результате снижения себестоимости и порядком их использования. По этой причине важнейшее значение при работе по концессионному или энергосервисному договору приобретает фиксация достигнутых результатов, в том числе и промежуточных. Результаты должны иметь объективную численную оценку, не допускающую разночтений,  т.е. они в своей основе должны базироваться на показаниях приборов.

- Источники финансирования программы

Для достижения максимального эффекта основные мероприятия программы должно быть выполнены в сжатые сроки, что требует соответствующего финансирования. Для обеспечения финансирования мероприятий программы должны быть привлечены все доступные источники. Выполнение мероприятий программы позволит за счёт модернизации основных фондов перевести отрасль в режим устойчивого функционирования и дальнейшего повышения эффективности за счёт постоянного внедрения энергосберегающих мероприятий.

Финансирование мероприятий предполагается за счет следующих основных источников:

- Средства бюджета РФ;

- Средства бюджета Республики Бурятия;

- Средства бюджета муниципального образования.

Внебюджетные источники финансирования окупаемых мероприятий:

- Средства населения, привлекаемые по энергосервисным контрактам (организация поквартирного и обще домового учёта получаемых коммунальных ресурсов);

- Средства, привлекаемые по концессионному соглашению и энергосервисным договорам (устройство индивидуальных тепловых пунктов, изоляция тепловых сетей, внедрение энергосберегающего оборудования и мероприятий);

- Инвестиционная надбавка к тарифам на тепловую энергию и горячую воду.

- Заключение

Анализ состояния и функционирования системы теплоснабжения п. Селенгинск показывает, что системе имеются значительные резервы совершенствования, для использования которых необходимо провести организационные и инженерные мероприятия о которых сказано выше. Наиболее затратной частью мероприятий является замена изношенных сетей. Поэтому необходимо тщательно проработать график замены сетей на основе данных по аварийности участков.

Другим сложным вопросом является передача функций по обслуживанию систем отопления жилых домов теплогенерирующей организации. Положительное решение этого вопроса позволит упростить дальнейшую модернизацию системы теплоснабжения посёлка,  включая реконструкцию систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Существующая схема обслуживания системы теплоснабжения создаёт дополнительные, зачастую надуманные сложности.

Таким образом, основными стратегическими направлениями  деятельности по реализации схемы являются следующие:

- Совершенствование организации обслуживания системы теплоснабжения. Генерация тепловой энергии, транспортировка её до конечного потребителя, обслуживание теплосетей и сбыт должны находиться в одних руках. Это повысит эффективность работы системы теплоснабжения. Исчезнут непродуктивные споры между теплогенерирующей и эксплуатирующей организациями, как это имеет место в настоящее время.

- Повышение температурного графика работы тепловых сетей. Это стратегический путь повышения эффективности работы тепловых сетей не имеющий альтернативы.

- Замена изношенных сетей теплоснабжения. В условиях дефицита средств важнейшее значение приобретает сортировка участков сетей по  износу и аварийности.

- Перевод системы теплоснабжения, включая системы отопления на приборный учёт и проведение регулярных энергетических обследований в соответствии с действующими нормами.

- Модернизация систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов с переходом на поквартирный приборный учёт.

- Модернизация сетевых сооружений.

Целенаправленная работа по этим направлениям позволит за 4-5 лет обновить и усовершенствовать систему теплоснабжения посёлка и перевести её в режим энергосбережения и в дальнейшем отказаться от целевого финансирования по программам модернизации.

Приложение

Гидравлический расчет двухтрубной тепловой сети

Исходные данные:

Выходной напор сетевого насоса irn=1`500.000 (м)

Входной напор сетевого насоса  irno=100.000 (м) - задан пользователем

| № участка | Расход (т/час) |  | Диаметр (м) |  |  | Длина (м) |  |  | Сумма коэф. местных сопротивлений |  |  | Абсолютная шероховатость (мм) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающ. | обратный | подающ. | обратный | подающ. |  | обратный | подающ. |  | обратный | подающ. |  |  | обратный |
| 1-2 | - | - | 0.4300 | 0.4300 | 1`800.000 |  | 1`800.000 | 31.200 |  | 31.200 | 20.300 |  |  | 20.300 |
| 2-3 | - | - | 0.4300 | 0.4300 | 340.000 |  | 340.00 | 11.500 |  | 11.500 | 11.500 |  |  | 11.500 |
| 3-4 | - | - | 250.0000 | 250.0000 | 0.430 |  | 0.430 | 6.800 |  | 6.800 | 2.800 |  |  | 2.800 |
| 4-5 | - | - | 0.4300 | 0.4300 | 475.000 |  | 475.00 | 16.100 |  | 16.100 | 10.800 |  |  | 10.800 |
| 4-234 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 53.200 |  | 53.200 | 3.400 |  | 3.400 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 5-6 | - | - | 0.4300 | 0.4300 | 265.000 |  | 265.00 | 13.300 |  | 13.300 | 4.200 |  |  | 4.200 |
| 5-198 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 70.000 |  | 70.000 | 5.900 |  | 5.900 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 6-7 | - | - | 0.4300 | 0.4300 | 170.000 |  | 170.00 | 9.600 |  | 9.600 | 6.800 |  |  | 6.800 |
| 6-196 | 7.258 | 7.258 | 0.0890 | 0.0890 | 110.000 |  | 110.00 | 15.300 |  | 15.300 | 2.800 |  |  | 2.800 |
| 6-197 | 18.552 | 18.552 | 0.1080 | 0.1080 | 150.000 |  | 150.00 | 26.100 |  | 26.100 | 5.700 |  |  | 5.700 |
| 7-8 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 60.000 |  | 60.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 7-64 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 78.000 |  | 78.000 | 22.300 |  | 22.300 | 5.300 |  |  | 5.300 |
| 8-9 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 70.000 |  | 70.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 8-63 | 12.441 | 12.441 | 0.0890 | 0.0890 | 150.000 |  | 150.00 | 21.300 |  | 21.300 | 11.300 |  |  | 11.300 |
| 9-10 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 40.000 |  | 40.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 10-11 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 230.000 |  | 230.00 | 13.500 |  | 13.500 | 9.500 |  |  | 9.500 |
| 11-12 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 160.000 |  | 160.00 | 11.200 |  | 10.500 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 11-37 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 30.000 |  | 30.000 | 1.900 |  | 1.900 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 12-13 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 130.000 |  | 130.00 | 9.600 |  | 9.600 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 13-14 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 180.000 |  | 180.00 | 12.500 |  | 12.500 | 7.300 |  |  | 7.300 |
| 14-15 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 45.000 |  | 45.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 15-16 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 80.000 |  | 80.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 15-35 | 9.200 | 9.200 | 0.0890 | 0.0890 | 75.000 |  | 75.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 16-17 | - | - | 0.2190 | 0.2190 | 65.000 |  | 65.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 16-29 | - | - | 0.0760 | 0.0760 | 20.000 |  | 20.000 | 1.600 |  | 1.600 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 16-32 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 100.000 |  | 100.00 | 1.900 |  | 1.900 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 17-18 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 54.000 |  | 54.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 17-23 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 200.000 |  | 200.00 | 29.200 |  | 29.200 | 9.250 |  |  | 9.250 |
| 18-19 | - | - | 0.0760 | 0.0760 | 130.000 |  | 130.00 | 19.000 |  | 19.000 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 18-22 | 18.829 | 18.829 | 0.0760 | 0.0760 | 150.000 |  | 150.00 | 21.600 |  | 21.600 | 6.300 |  |  | 6.300 |
| 19-20 | 7.929 | 7.929 | 0.0760 | 0.0760 | 50.000 |  | 50.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 19-21 | 9.035 | 9.035 | 0.0760 | 0.0760 | 1.000 |  | 1.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 23-24 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 150.000 |  | 150.00 | 17.400 |  | 17.400 | 3.900 |  |  | 3.900 |
| 23-28 | 7.967 | 7.967 | 0.0570 | 0.0570 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 24-25 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 150.000 |  | 150.00 | 17.900 |  | 17.900 | 4.900 |  |  | 4.900 |
| 24-27 | 7.829 | 7.829 | 0.0570 | 0.0570 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 25-26 | 13.254 | 13.254 | 0.0570 | 0.0570 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 5.000 |  |  | 5.000 |
| 29-30 | 7.900 | 7.900 | 0.0760 | 0.0760 | 1.000 |  | 1.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 29-31 | 7.854 | 7.854 | 0.0760 | 0.0760 | 60.000 |  | 60.000 | 3.900 |  | 3.900 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 32-33 | 7.924 | 7.924 | 0.0890 | 0.0890 | 60.000 |  | 60.000 | 1.600 |  | 1.600 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 32-34 | 8.141 | 8.141 | 0.0890 | 0.0890 | 12.000 |  | 12.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.300 |  |  | 0.300 |
| 37-38 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 30.000 |  | 30.000 | 1.900 |  | 1.900 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 37-45 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 55.000 |  | 55.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 38-39 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 180.000 |  | 180.00 | 22.500 |  | 22.500 | 7.300 |  |  | 7.300 |
| 38-44 | 5.858 | 5.858 | 0.0320 | 0.0320 | 10.000 |  | 10.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 39-40 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 60.000 |  | 60.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 39-42 | 10.676 | 10.676 | 0.0760 | 0.0760 | 15.000 |  | 15.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 39-43 | 14.723 | 14.723 | 0.0760 | 0.0760 | 8.000 |  | 8.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 40-41 | 15.700 | 15.700 | 0.0760 | 0.0760 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.300 |  |  | 0.300 |
| 45-46 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 30.000 |  | 30.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 45-50 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 100.000 |  | 100.00 | 36.200 |  | 36.200 | 9.100 |  |  | 9.100 |
| 46-47 | 8.417 | 8.417 | 0.0570 | 0.0570 | 10.000 |  | 10.000 | 3.600 |  | 3.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 46-48 | 7.325 | 7.325 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 1.800 |  | 1.800 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 46-49 | 12.441 | 12.441 | 10.0000 | 10.0000 | 0.057 |  | 0.057 | 3.100 |  | 3.100 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 50-51 | 6.358 | 6.358 | 0.0890 | 0.0890 | 25.000 |  | 25.000 | 9.400 |  | 9.400 | 1.900 |  |  | 1.900 |
| 50-52 | - | - | 0.2190 | 0.2190 | 80.000 |  | 80.000 | 24.200 |  | 24.200 | 8.500 |  |  | 8.500 |
| 52-53 | 19.356 | 19.356 | 0.0890 | 0.0890 | 40.000 |  | 40.000 | 5.600 |  | 5.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 52-54 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 150.000 |  | 150.00 | 21.300 |  | 21.300 | 15.000 |  |  | 15.000 |
| 54-55 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 110.000 |  | 110.00 | 14.700 |  | 14.700 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 54-59 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 50.000 |  | 50.000 | 2.600 |  | 2.600 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 55-56 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 85.000 |  | 85.000 | 21.300 |  | 21.300 | 10.200 |  |  | 10.200 |
| 55-58 | 10.135 | 10.135 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 3.100 |  | 3.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 56-57 | 3.217 | 3.217 | 0.0570 | 0.0570 | 20.000 |  | 20.000 | 5.400 |  | 5.400 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 59-60 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 180.000 |  | 180.00 | 22.300 |  | 22.300 | 5.100 |  |  | 5.100 |
| 59-62 | 21.100 | 21.100 | 0.0760 | 0.0760 | 1.000 |  | 1.000 | 4.000 |  | 4.000 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 60-61 | 19.944 | 19.944 | 0.0760 | 0.0760 | 35.000 |  | 35.000 | 6.700 |  | 6.700 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 64-65 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 17.000 |  | 17.000 | 10.100 |  | 10.100 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 64-135 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 169.000 |  | 169.00 | 21.900 |  | 21.900 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 64-138 | 7.176 | 7.176 | 0.1080 | 0.1080 | 15.000 |  | 15.000 | 12.300 |  | 12.300 | 7.100 |  |  | 7.100 |
| 65-66 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 256.000 |  | 256.00 | 31.200 |  | 31.200 | 12.600 |  |  | 12.600 |
| 65-69 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 200.000 |  | 200.00 | 35.200 |  | 35.200 | 15.600 |  |  | 15.600 |
| 66-67 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 80.000 |  | 80.000 | 11.200 |  | 11.200 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 67-68 | 11.452 | 11.452 | 0.0890 | 0.0890 | 32.000 |  | 32.000 | 3.600 |  | 3.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 69-70 | - | - | 0.3250 | 0.3250 | 140.000 |  | 140.00 | 21.300 |  | 21.300 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 70-71 | 8.402 | 8.402 | 0.1590 | 0.1590 | 100.000 |  | 100.00 | 16.300 |  | 16.300 | 11.100 |  |  | 11.100 |
| 71-72 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 240.000 |  | 240.00 | 34.200 |  | 34.200 | 17.200 |  |  | 17.200 |
| 72-73 | - | - | 0.1590 | 0.2770 | 170.000 |  | 170.00 | 23.100 |  | 23.100 | 12.000 |  |  | 12.000 |
| 72-131 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 80.000 |  | 80.000 | 12.300 |  | 12.300 | 5.100 |  |  | 5.100 |
| 73-74 | - | - | 0.1590 | 0.2770 | 70.000 |  | 70.000 | 16.200 |  | 19.700 | 8.400 |  |  | 10.200 |
| 74-75 | - | - | 0.1590 | 0.2770 | 135.000 |  | 135.00 | 16.200 |  | 21.600 | 8.100 |  |  | 19.200 |
| 74-124 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 40.000 |  | 40.000 | 9.600 |  | 9.600 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 75-76 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 75.000 |  | 75.000 | 14.300 |  | 14.300 | 5.100 |  |  | 5.100 |
| 75-121 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 50.000 |  | 50.000 | 11.300 |  | 11.300 | 1.900 |  |  | 1.900 |
| 76-77 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 175.000 |  | 175.00 | 28.500 |  | 28.500 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 76-120 | 187.398 | 187.398 | 0.1590 | 0.1590 | 250.000 |  | 250.00 | 45.600 |  | 45.600 | 19.300 |  |  | 19.300 |
| 77-78 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 100.000 |  | 100.00 | 19.600 |  | 19.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |
| 77-115 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 70.000 |  | 70.000 | 12.300 |  | 12.300 | 4.500 |  |  | 4.500 |
| 78-79 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 100.000 |  | 100.00 | 27.500 |  | 27.500 | 9.800 |  |  | 9.800 |
| 78-110 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 210.000 |  | 210.00 | 25.300 |  | 25.300 | 9.100 |  |  | 9.100 |
| 78-114 | - | - | 0.0570 | 0.0640 | 115.000 |  | 115.00 | 9.700 |  | 11.800 | 2.100 |  |  | 4.300 |
| 79-80 | - | - | 0.2190 | 0.2190 | 125.000 |  | 125.00 | 30.800 |  | 30.800 | 14.200 |  |  | 14.200 |
| 80-81 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 60.000 |  | 60.000 | 12.500 |  | 12.500 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 80-86 | 12.365 | 12.365 | 0.0890 | 0.0890 | 21.000 |  | 21.000 | 6.300 |  | 6.300 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 80-87 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 45.000 |  | 45.000 | 5.900 |  | 5.900 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 81-82 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 50.000 |  | 50.000 | 3.500 |  | 3.500 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 81-85 | 6.205 | 6.205 | 0.0890 | 0.0890 | 20.000 |  | 20.000 | 3.700 |  | 3.700 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 82-83 | 124.254 | 124.254 | 0.1590 | 0.1590 | 150.000 |  | 150.00 | 39.200 |  | 39.200 | 19.300 |  |  | 19.300 |
| 82-84 | 134.587 | 134.587 | 0.1590 | 0.1590 | 200.000 |  | 200.00 | 40.300 |  | 40.300 | 22.100 |  |  | 22.100 |
| 87-88 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 85.000 |  | 85.000 | 9.300 |  | 9.300 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 87-101 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 68.000 |  | 68.000 | 5.900 |  | 5.900 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 88-89 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 70.000 |  | 70.000 | 11.200 |  | 11.200 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 88-95 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 78.000 |  | 78.000 | 11.500 |  | 11.500 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 89-90 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 132.000 |  | 132.00 | 25.600 |  | 25.600 | 8.400 |  |  | 8.400 |
| 89-94 | 8.988 | 8.988 | 0.0570 | 0.0570 | 25.000 |  | 25.000 | 5.400 |  | 5.400 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 90-91 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 50.000 |  | 50.000 | 8.300 |  | 8.300 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 90-93 | 11.684 | 11.684 | 0.0570 | 0.0570 | 25.000 |  | 25.000 | 5.700 |  | 5.700 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 91-92 | 7.741 | 7.741 | 0.0570 | 0.0570 | 45.000 |  | 45.000 | 9.100 |  | 9.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 95-96 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 60.000 |  | 60.000 | 6.100 |  | 6.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 95-100 | 8.070 | 8.070 | 0.0570 | 0.0570 | 5.000 |  | 5.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 96-97 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 90.000 |  | 90.000 | 9.200 |  | 9.200 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 96-99 | 9.011 | 9.011 | 0.0570 | 0.0570 | 10.000 |  | 10.000 | 3.200 |  | 3.200 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 97-98 | 7.870 | 7.870 | 0.0570 | 0.0570 | 10.000 |  | 10.000 | 5.100 |  | 5.100 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 101-102 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 65.000 |  | 65.000 | 8.700 |  | 8.700 | 3.100 |  |  | 3.100 |
| 102-103 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 50.000 |  | 50.000 | 8.100 |  | 8.100 | 2.400 |  |  | 2.400 |
| 102-109 | 7.110 | 7.110 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 103-104 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 120.000 |  | 120.00 | 18.400 |  | 18.400 | 3.500 |  |  | 3.500 |
| 103-108 | 8.734 | 8.734 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 104-105 | - | - | 0.0570 | 0.0570 | 50.000 |  | 50.000 | 8.100 |  | 8.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 104-107 | 6.037 | 6.037 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 105-106 | 3.498 | 3.498 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 110-112 | 7.320 | 7.320 | 0.0570 | 0.0570 | 65.000 |  | 65.000 | 3.900 |  | 3.900 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 110-113 | 10.356 | 10.356 | 0.0108 | 0.0108 | 36.000 |  | 36.000 | 5.700 |  | 5.700 | 2.200 |  |  | 2.200 |
| 115-116 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 60.000 |  | 60.000 | 3.900 |  | 3.900 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 115-119 | 4.800 | 4.800 | 0.0570 | 0.0570 | 34.000 |  | 34.000 | 0.100 |  | 0.100 | 2.800 |  |  | 2.800 |
| 116-117 | 9.600 | 9.600 | 0.0570 | 0.0570 | 30.000 |  | 30.000 | 6.800 |  | 6.800 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 116-118 | 9.347 | 9.347 | 0.0570 | 0.0570 | 35.000 |  | 35.000 | 7.900 |  | 7.900 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 121-122 | 12.388 | 12.388 | 0.1080 | 0.1080 | 130.000 |  | 130.00 | 28.600 |  | 28.600 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 121-123 | 5.952 | 5.952 | 0.0450 | 0.0450 | 10.000 |  | 10.000 | 3.600 |  | 3.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 124-125 | 10.088 | 10.088 | 0.0890 | 0.0890 | 12.000 |  | 12.000 | 7.100 |  | 7.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 124-126 | 38.567 | 38.567 | 0.1080 | 0.1080 | 210.000 |  | 210.00 | 34.900 |  | 34.900 | 15.100 |  |  | 15.100 |
| 131-132 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 50.000 |  | 50.000 | 12.300 |  | 12.300 | 5.100 |  |  | 5.100 |
| 131-134 | 8.417 | 8.417 | 0.0570 | 0.0570 | 12.000 |  | 12.000 | 12.100 |  | 12.100 | 1.600 |  |  | 1.600 |
| 132-133 | 8.752 | 8.752 | 0.0570 | 0.0570 | 10.000 |  | 10.000 | 12.100 |  | 12.100 | 1.900 |  |  | 1.900 |
| 135-136 | 9.223 | 9.223 | 0.0760 | 0.0760 | 150.000 |  | 150.00 | 27.200 |  | 27.200 | 9.100 |  |  | 9.100 |
| 135-137 | 5.694 | 5.694 | 0.0570 | 0.0570 | 50.000 |  | 50.000 | 3.500 |  | 3.500 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 135-139 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 95.000 |  | 95.000 | 8.100 |  | 8.100 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 139-140 | 6.842 | 6.842 | 0.0570 | 0.0570 | 25.000 |  | 25.000 | 3.700 |  | 3.700 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 139-141 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 132.000 |  | 132.00 | 31.800 |  | 31.800 | 18.200 |  |  | 18.200 |
| 141-142 | 5.770 | 5.770 | 0.0570 | 0.0570 | 50.000 |  | 50.000 | 12.100 |  | 12.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 141-143 | 5.770 | 5.770 | 0.0570 | 0.0570 | 40.000 |  | 40.000 | 5.400 |  | 5.400 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 141-144 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 225.000 |  | 225.00 | 34.700 |  | 34.700 | 21.800 |  |  | 21.800 |
| 144-145 | 5.700 | 5.700 | 0.0890 | 0.0890 | 32.000 |  | 32.000 | 5.600 |  | 5.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 144-146 | 5.700 | 5.700 | 0.0570 | 0.0570 | 40.000 |  | 40.000 | 7.300 |  | 7.300 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 144-147 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 81.000 |  | 81.000 | 14.300 |  | 14.300 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 147-148 | 13.985 | 13.985 | 0.0890 | 0.0890 | 138.000 |  | 138.00 | 24.600 |  | 24.600 | 9.500 |  |  | 9.500 |
| 147-149 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 125.000 |  | 125.00 | 13.600 |  | 13.600 | 3.400 |  |  | 3.400 |
| 149-150 | 5.747 | 5.747 | 0.0570 | 0.0570 | 20.000 |  | 20.000 | 81.000 |  | 81.000 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 149-151 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 194.000 |  | 194.00 | 42.100 |  | 42.100 | 18.900 |  |  | 18.900 |
| 151-152 | 5.694 | 5.694 | 0.0570 | 0.0570 | 78.000 |  | 78.000 | 11.200 |  | 11.200 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 151-153 | 5.058 | 5.058 | 0.0760 | 0.0760 | 106.000 |  | 106.00 | 14.300 |  | 14.300 | 5.400 |  |  | 5.400 |
| 151-154 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 62.500 |  | 62.500 | 8.100 |  | 8.100 | 2.500 |  |  | 2.500 |
| 154-155 | 5.577 | 5.577 | 0.0890 | 0.0890 | 47.000 |  | 47.000 | 11.300 |  | 11.300 | 2.200 |  |  | 2.200 |
| 154-156 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 130.000 |  | 130.00 | 23.100 |  | 23.100 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 156-157 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 100.000 |  | 100.00 | 17.600 |  | 17.600 | 4.900 |  |  | 4.900 |
| 156-159 | 5.888 | 5.888 | 0.0570 | 0.0570 | 18.000 |  | 18.000 | 5.800 |  | 5.800 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 157-158 | 14.994 | 14.994 | 0.1500 | 0.1500 | 350.000 |  | 350.00 | 48.200 |  | 48.200 | 24.300 |  |  | 24.300 |
| 157-160 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 187.500 |  | 187.50 | 32.100 |  | 32.100 | 12.100 |  |  | 12.100 |
| 160-161 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 270.000 |  | 270.00 | 51.200 |  | 51.200 | 23.500 |  |  | 23.500 |
| 160-183 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 94.000 |  | 94.000 | 8.100 |  | 8.100 | 2.600 |  |  | 2.600 |
| 161-162 | - | - | 0.2190 | 0.2190 | 87.000 |  | 87.000 | 21.300 |  | 21.300 | 11.100 |  |  | 11.100 |
| 162-163 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 90.000 |  | 90.000 | 14.600 |  | 14.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 162-179 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 68.000 |  | 68.000 | 5.600 |  | 5.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 163-164 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 146.000 |  | 146.00 | 11.500 |  | 11.500 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 163-178 | 5.321 | 5.321 | 0.0890 | 0.0890 | 60.000 |  | 60.000 | 11.100 |  | 11.100 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 164-165 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 10.000 |  | 10.000 | 9.100 |  | 9.100 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 164-176 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 40.000 |  | 40.000 | 3.700 |  | 3.700 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 165-166 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 62.500 |  | 62.500 | 7.300 |  | 7.300 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 165-171 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 56.000 |  | 56.000 | 8.300 |  | 8.300 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 166-167 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 43.000 |  | 43.000 | 11.200 |  | 11.200 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 166-170 | 5.770 | 5.770 | 0.0570 | 0.0570 | 4.000 |  | 4.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 167-168 | 8.305 | 8.305 | 0.0320 | 0.0320 | 25.000 |  | 25.000 | 5.600 |  | 5.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 167-169 | 6.010 | 6.010 | 0.0570 | 0.0570 | 25.000 |  | 25.000 | 2.500 |  | 2.500 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 171-172 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 60.000 |  | 60.000 | 13.200 |  | 13.200 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 171-175 | 9.052 | 9.052 | 0.0890 | 0.0890 | 16.000 |  | 16.000 | 1.100 |  | 1.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 172-173 | 9.064 | 9.064 | 0.0890 | 0.0890 | 85.000 |  | 85.000 | 15.900 |  | 15.900 | 3.900 |  |  | 3.900 |
| 172-174 | 7.764 | 7.764 | 0.0760 | 0.0760 | 15.000 |  | 15.000 | 2.300 |  | 2.300 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 176-177 | 5.944 | 5.944 | 0.0890 | 0.0890 | 12.500 |  | 12.500 | 2.400 |  | 2.400 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 179-180 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 215.000 |  | 215.00 | 28.600 |  | 28.600 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 179-182 | 12.388 | 12.388 | 0.0890 | 0.0890 | 12.500 |  | 12.500 | 2.300 |  | 2.300 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 180-181 | 23.600 | 23.600 | 0.8900 | 0.8900 | 25.000 |  | 25.000 | 3.100 |  | 3.100 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 183-184 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 68.000 |  | 68.000 | 2.300 |  | 2.300 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 183-186 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 130.000 |  | 130.00 | 16.700 |  | 16.700 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 184-185 | 8.735 | 8.735 | 0.0890 | 0.0890 | 7.000 |  | 7.000 | 2.300 |  | 2.300 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 186-187 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 100.000 |  | 100.00 | 20.900 |  | 20.900 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 186-195 | 8.470 | 8.470 | 0.0890 | 0.0890 | 12.500 |  | 12.500 | 2.300 |  | 2.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 187-188 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 143.500 |  | 143.50 | 25.300 |  | 25.300 | 8.900 |  |  | 8.900 |
| 187-194 | 4.941 | 4.941 | 0.0570 | 0.0570 | 12.500 |  | 12.500 | 2.600 |  | 2.600 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 188-189 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 96.000 |  | 96.000 | 13.500 |  | 13.500 | 5.400 |  |  | 5.400 |
| 188-193 | 6.694 | 6.694 | 0.0570 | 0.0570 | 12.500 |  | 12.500 | 2.300 |  | 2.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 189-190 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 112.000 |  | 112.00 | 14.300 |  | 14.300 | 8.200 |  |  | 8.200 |
| 189-192 | 7.052 | 7.052 | 0.0570 | 0.0570 | 12.500 |  | 12.500 | 2.300 |  | 2.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 190-191 | 4.578 | 4.578 | 0.0570 | 0.0570 | 12.500 |  | 12.500 | 2.300 |  | 2.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 198-199 | 8.058 | 8.058 | 0.0890 | 0.0890 | 150.000 |  | 150.00 | 21.300 |  | 21.300 | 11.300 |  |  | 11.300 |
| 198-200 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 215.000 |  | 215.00 | 35.200 |  | 35.200 | 12.600 |  |  | 12.600 |
| 200-201 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 25.000 |  | 25.000 | 2.300 |  | 2.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 200-223 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 200.000 |  | 200.00 | 19.200 |  | 19.200 | 4.300 |  |  | 4.300 |
| 201-202 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 5.000 |  | 5.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 201-207 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 130.000 |  | 130.00 | 18.200 |  | 18.200 | 5.100 |  |  | 5.100 |
| 202-203 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 80.000 |  | 80.000 | 9.100 |  | 9.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 203-204 | 6.788 | 6.788 | 0.0570 | 0.0570 | 35.000 |  | 35.000 | 3.600 |  | 3.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 203-205 | 4.629 | 4.629 | 0.0570 | 0.0570 | 30.000 |  | 30.000 | 5.300 |  | 5.300 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 203-206 | 2.517 | 2.517 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 207-208 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 60.000 |  | 60.000 | 5.300 |  | 5.300 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 207-209 | 18.929 | 18.929 | 0.1080 | 0.1080 | 200.000 |  | 200.00 | 23.500 |  | 23.500 | 8.100 |  |  | 8.100 |
| 207-210 | 5.770 | 5.770 | 0.0760 | 0.0760 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 208-211 | 10.674 | 10.674 | 0.1080 | 0.1080 | 60.000 |  | 60.000 | 3.900 |  | 3.900 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 208-212 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 190.000 |  | 190.00 | 16.200 |  | 16.200 | 3.300 |  |  | 3.300 |
| 208-217 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 100.000 |  | 100.00 | 9.100 |  | 9.100 | 2.500 |  |  | 2.500 |
| 212-213 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 70.000 |  | 70.000 | 5.600 |  | 5.600 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 213-214 | 6.005 | 6.005 | 0.0890 | 0.0890 | 40.000 |  | 40.000 | 3.700 |  | 3.700 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 213-215 | 30.217 | 30.217 | 0.1080 | 0.1080 | 90.000 |  | 90.000 | 8.300 |  | 8.300 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 213-216 | 6.023 | 6.023 | 0.0890 | 0.0890 | 150.000 |  | 150.00 | 6.100 |  | 6.100 | 2.200 |  |  | 2.200 |
| 217-218 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 50.000 |  | 50.000 | 3.100 |  | 3.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 218-219 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 45.000 |  | 45.000 | 2.300 |  | 2.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 218-222 | 5.858 | 5.858 | 0.0890 | 0.0890 | 20.000 |  | 20.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 219-220 | 7.776 | 7.776 | 0.0890 | 0.0890 | 20.000 |  | 20.000 | 2.300 |  | 2.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 219-221 | 8.335 | 8.335 | 0.0890 | 0.0890 | 15.000 |  | 15.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 223-224 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 60.000 |  | 60.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 223-231 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 20.000 |  | 20.000 | 2.800 |  | 2.800 | 1.700 |  |  | 1.700 |
| 224-225 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 45.000 |  | 45.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 224-230 | 15.817 | 15.817 | 0.0890 | 0.0890 | 20.000 |  | 20.000 | 3.200 |  | 3.200 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 225-226 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 225-229 | 11.529 | 11.529 | 0.1080 | 0.1080 | 215.000 |  | 215.00 | 21.500 |  | 21.500 | 10.100 |  |  | 10.100 |
| 226-227 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 100.000 |  | 100.00 | 6.100 |  | 6.100 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 226-228 | 1.039 | 1.039 | 0.0450 | 0.0450 | 40.000 |  | 40.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 227-202 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 150.000 |  | 150.00 | 6.500 |  | 6.500 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 231-232 | 9.858 | 9.858 | 0.0890 | 0.0890 | 15.000 |  | 15.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 231-233 | 10.600 | 10.600 | 0.0890 | 0.0890 | 10.000 |  | 10.000 | 1.100 |  | 1.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 234-235 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 40.600 |  | 40.600 | 3.800 |  | 3.800 | 2.400 |  |  | 2.400 |
| 235-236 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 37.500 |  | 37.500 | 2.300 |  | 2.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 235-239 | 18.153 | 18.153 | 0.0570 | 0.0570 | 18.750 |  | 18.750 | 2.600 |  | 2.600 | 1.400 |  |  | 1.400 |
| 236-237 | - | - | 0.0277 | 0.0277 | 46.870 |  | 46.870 | 3.500 |  | 3.500 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 236-240 | 15.152 | 15.152 | 0.0570 | 0.0570 | 15.120 |  | 15.120 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 237-238 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 59.370 |  | 59.370 | 3.800 |  | 3.800 | 1.700 |  |  | 1.700 |
| 237-241 | 15.152 | 15.152 | 0.0570 | 0.0570 | 28.120 |  | 28.120 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 238-242 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 53.120 |  | 53.120 | 3.100 |  | 3.100 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 238-249 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 18.750 |  | 18.750 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 242-243 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 90.620 |  | 90.620 | 3.800 |  | 3.800 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 243-244 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 50.000 |  | 50.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 243-247 | 18.505 | 18.505 | 0.0890 | 0.0890 | 12.500 |  | 12.500 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 244-245 | 20.600 | 20.600 | 0.1080 | 0.1080 | 62.500 |  | 62.500 | 3.400 |  | 3.400 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 244-246 | 11.935 | 11.935 | 0.0890 | 0.0890 | 21.870 |  | 21.870 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 249-256 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 109.370 |  | 109.37 | 5.700 |  | 5.700 | 1.400 |  |  | 1.400 |
| 249-257 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 109.000 |  | 109.00 | 3.200 |  | 3.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 250-251 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 56.250 |  | 56.250 | 2.100 |  | 2.100 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 250-254 | 8.247 | 8.247 | 0.0570 | 0.0570 | 21.870 |  | 21.870 | 1.100 |  | 1.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 250-255 | 14.641 | 14.641 | 0.0760 | 0.0760 | 15.620 |  | 15.620 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 251-252 | 15.200 | 15.200 | 0.0890 | 0.0890 | 50.000 |  | 50.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 251-253 | 18.505 | 18.505 | 0.0570 | 0.0570 | 3.000 |  | 3.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 256-250 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 65.620 |  | 65.620 | 3.100 |  | 3.100 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 256-259 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 81.250 |  | 81.250 | 3.800 |  | 3.800 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 257-248 | 30.400 | 30.400 | 0.1080 | 0.1080 | 30.000 |  | 30.000 | 1.500 |  | 1.500 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 257-258 | 1.385 | 1.385 | 0.0890 | 0.0890 | 25.000 |  | 25.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 259-260 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 37.500 |  | 37.500 | 1.600 |  | 1.600 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 260-261 | 8.305 | 8.305 | 0.0570 | 0.0570 | 15.620 |  | 15.620 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 260-262 | 8.170 | 8.170 | 0.0760 | 0.0760 | 12.500 |  | 12.500 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 260-263 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 34.370 |  | 34.370 | 2.100 |  | 2.100 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 263-264 | 8.294 | 8.294 | 0.0570 | 0.0570 | 15.620 |  | 15.620 | 1.100 |  | 1.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 263-265 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 56.250 |  | 56.250 | 3.400 |  | 3.400 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 265-266 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 31.500 |  | 31.500 | 3.800 |  | 3.800 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 266-267 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 12.500 |  | 12.500 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 266-274 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 85.000 |  | 85.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 267-268 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 60.000 |  | 60.000 | 3.500 |  | 3.500 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 267-272 | 8.164 | 8.164 | 0.0570 | 0.0570 | 9.000 |  | 9.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 267-273 | 15.440 | 15.440 | 0.0890 | 0.0890 | 10.000 |  | 10.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 268-269 | 8.264 | 8.264 | 0.0570 | 0.0570 | 12.000 |  | 12.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 268-270 | 0.100 | 0.100 | 0.0570 | 0.0570 | 47.000 |  | 47.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.200 |  |  | 0.200 |
| 268-271 | 8.535 | 8.535 | 0.0570 | 0.0570 | 35.000 |  | 35.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 274-275 | 8.779 | 8.779 | 0.1080 | 0.1080 | 41.000 |  | 41.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 274-276 | 8.152 | 8.152 | 0.0890 | 0.0890 | 22.000 |  | 22.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 276-277 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 222.000 |  | 222.00 | 41.300 |  | 41.300 | 11.000 |  |  | 11.000 |
| 277-278 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 200.000 |  | 200.00 | 34.300 |  | 34.300 | 12.300 |  |  | 12.300 |
| 277-363 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 160.000 |  | 160.00 | 24.300 |  | 24.300 | 12.300 |  |  | 12.300 |
| 278-279 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 180.000 |  | 180.00 | 31.200 |  | 31.200 | 10.800 |  |  | 10.800 |
| 278-362 | 75.681 | 75.681 | 0.2770 | 0.2770 | 200.000 |  | 200.00 | 23.700 |  | 23.700 | 9.500 |  |  | 9.500 |
| 279-280 | - | - | 0.3200 | 0.3200 | 150.000 |  | 150.00 | 24.500 |  | 24.500 | 4.600 |  |  | 4.600 |
| 279-361 | 34.120 | 34.120 | 0.2770 | 0.2770 | 150.000 |  | 150.00 | 12.300 |  | 12.300 | 1.600 |  |  | 1.600 |
| 280-281 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 50.000 |  | 50.000 | 3.400 |  | 3.400 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 280-360 | 63.214 | 63.214 | 0.1590 | 0.1590 | 180.000 |  | 180.00 | 19.000 |  | 19.000 | 4.800 |  |  | 4.800 |
| 281-282 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 281-359 | 15.441 | 15.441 | 0.0760 | 0.0760 | 10.000 |  | 10.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 282-283 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 15.000 |  | 15.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 282-358 | 15.441 | 15.441 | 0.0760 | 0.0760 | 5.000 |  | 5.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 283-284 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 100.000 |  | 100.00 | 1.300 |  | 1.300 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 283-357 | 42.361 | 42.361 | 0.1590 | 0.1590 | 220.000 |  | 220.00 | 21.300 |  | 21.300 | 2.800 |  |  | 2.800 |
| 284-285 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 200.000 |  | 200.00 | 19.300 |  | 19.300 | 2.900 |  |  | 2.900 |
| 284-356 | 14.512 | 14.512 | 0.0890 | 0.0890 | 25.000 |  | 25.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 285-286 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 185.000 |  | 185.00 | 15.400 |  | 15.400 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 285-347 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 154.000 |  | 154.00 | 11.300 |  | 11.300 | 2.500 |  |  | 2.500 |
| 285-350 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 60.000 |  | 60.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 286-287 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 165.000 |  | 165.00 | 16.300 |  | 16.300 | 3.500 |  |  | 3.500 |
| 286-329 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 54.000 |  | 54.000 | 8.100 |  | 8.100 | 2.400 |  |  | 2.400 |
| 287-288 | - | - | 0.2190 | 0.2190 | 80.000 |  | 80.000 | 11.300 |  | 11.300 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 287-299 | 7.435 | 7.435 | 0.0570 | 0.0570 | 150.000 |  | 150.00 | 16.300 |  | 16.300 | 5.300 |  |  | 5.300 |
| 287-300 | 50.909 | 50.909 | 0.1080 | 0.1080 | 400.000 |  | 400.00 | 51.300 |  | 51.300 | 26.300 |  |  | 26.300 |
| 288-289 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 3.000 |  | 3.000 | 3.100 |  | 3.100 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 288-301 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 108.000 |  | 108.00 | 21.100 |  | 21.100 | 7.300 |  |  | 7.300 |
| 289-290 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 10.000 |  | 10.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 290-291 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 10.000 |  | 10.000 | 2.800 |  | 2.800 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 291-292 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 155.000 |  | 155.00 | 24.600 |  | 24.600 | 8.700 |  |  | 8.700 |
| 293-294 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 125.000 |  | 125.00 | 17.100 |  | 17.100 | 4.100 |  |  | 4.100 |
| 293-298 | 8.234 | 8.234 | 0.0570 | 0.0570 | 1.000 |  | 1.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 294-295 | 8.779 | 8.779 | 0.0570 | 0.0570 | 35.000 |  | 35.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 294-296 | 8.229 | 8.229 | 0.0570 | 0.0570 | 200.000 |  | 200.00 | 14.700 |  | 14.700 | 3.600 |  |  | 3.600 |
| 294-297 | 8.229 | 8.229 | 0.0570 | 0.0570 | 32.000 |  | 32.000 | 4.100 |  | 4.100 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 301-302 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 92.000 |  | 92.000 | 16.300 |  | 16.300 | 3.400 |  |  | 3.400 |
| 301-328 | 9.805 | 9.805 | 0.0760 | 0.0760 | 1.000 |  | 1.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 302-303 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 45.000 |  | 45.000 | 5.100 |  | 5.100 | 2.700 |  |  | 2.700 |
| 302-327 | 9.376 | 9.376 | 0.0760 | 0.0760 | 25.000 |  | 25.000 | 3.900 |  | 3.900 | 1.500 |  |  | 1.500 |
| 303-304 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 100.000 |  | 100.00 | 5.200 |  | 5.200 | 2.300 |  |  | 2.300 |
| 303-325 | 9.905 | 9.905 | 0.0760 | 0.0760 | 12.000 |  | 12.000 | 2.600 |  | 2.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 304-305 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 80.000 |  | 80.000 | 4.600 |  | 4.600 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 304-307 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 96.000 |  | 96.000 | 2.700 |  | 2.700 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 305-306 | 9.576 | 9.576 | 0.0760 | 0.0760 | 12.000 |  | 12.000 | 2.600 |  | 2.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 307-308 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 144.000 |  | 144.00 | 21.800 |  | 21.800 | 9.500 |  |  | 9.500 |
| 307-323 | 8.164 | 8.164 | 0.0760 | 0.0760 | 10.000 |  | 10.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 307-324 | 9.576 | 9.576 | 0.0760 | 0.0760 | 15.000 |  | 15.000 | 2.600 |  | 2.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 308-309 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 52.000 |  | 52.000 | 5.100 |  | 5.100 | 2.700 |  |  | 2.700 |
| 309-310 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 60.000 |  | 60.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 309-322 | 8.152 | 8.152 | 0.0760 | 0.0760 | 10.000 |  | 10.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 310-311 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 80.000 |  | 80.000 | 4.200 |  | 4.200 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 310-320 | 8.294 | 8.294 | 0.0890 | 0.0890 | 50.000 |  | 50.000 | 5.600 |  | 5.600 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 310-321 | 9.576 | 9.576 | 0.0890 | 0.0890 | 218.000 |  | 218.00 | 21.600 |  | 21.600 | 8.300 |  |  | 8.300 |
| 311-312 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 54.000 |  | 54.000 | 2.800 |  | 2.800 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 311-317 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 102.000 |  | 102.00 | 5.900 |  | 5.900 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 311-319 | 8.164 | 8.164 | 0.0570 | 0.0570 | 15.000 |  | 15.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 312-313 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 68.000 |  | 68.000 | 3.100 |  | 3.100 | 1.700 |  |  | 1.700 |
| 313-314 | - | - | 0.0890 | 0.0890 | 36.000 |  | 36.000 | 1.600 |  | 1.600 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 313-316 | 8.970 | 8.970 | 0.0760 | 0.0760 | 10.000 |  | 10.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 314-315 | 8.152 | 8.152 | 0.0760 | 0.0760 | 10.000 |  | 10.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 317-318 | 13.985 | 13.985 | 0.0760 | 0.0760 | 20.000 |  | 20.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 329-330 | 15.634 | 15.634 | 0.0890 | 0.0890 | 8.000 |  | 8.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 329-331 | - | - | 0.2700 | 0.2700 | 35.000 |  | 35.000 | 3.100 |  | 3.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 331-332 | 9.247 | 9.247 | 0.0570 | 0.0570 | 7.000 |  | 7.000 | 1.900 |  | 1.900 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 331-333 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 25.000 |  | 25.000 | 2.300 |  | 2.300 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 333-334 | 17.340 | 17.340 | 0.1080 | 0.1080 | 45.000 |  | 45.000 | 3.700 |  | 3.700 | 2.100 |  |  | 2.100 |
| 333-335 | 8.141 | 8.141 | 0.0570 | 0.0570 | 12.000 |  | 12.000 | 3.100 |  | 3.100 | 2.200 |  |  | 2.200 |
| 333-336 | - | - | 0.2770 | 0.2770 | 50.000 |  | 50.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 336-337 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 25.000 |  | 25.000 | 2.400 |  | 2.400 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 337-338 | 8.729 | 8.729 | 0.0570 | 0.0570 | 16.000 |  | 16.000 | 2.800 |  | 2.800 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 337-339 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 50.000 |  | 50.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 339-340 | 8.290 | 8.290 | 0.0570 | 0.0570 | 12.000 |  | 12.000 | 2.100 |  | 2.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 339-341 | 8.329 | 8.329 | 0.0570 | 0.0570 | 17.000 |  | 17.000 | 1.900 |  | 1.900 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 339-342 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 50.000 |  | 50.000 | 2.700 |  | 2.700 | 1.300 |  |  | 1.300 |
| 342-343 | 8.223 | 8.223 | 0.0570 | 0.0570 | 12.000 |  | 12.000 | 1.700 |  | 1.700 | 0.100 |  |  | 0.100 |
| 342-344 | 8.329 | 8.329 | 0.0570 | 0.0570 | 15.000 |  | 15.000 | 1.400 |  | 1.400 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 342-345 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 50.000 |  | 50.000 | 5.400 |  | 5.400 | 1.900 |  |  | 1.900 |
| 345-346 | 8.152 | 8.152 | 0.0760 | 0.0760 | 12.000 |  | 12.000 | 1.100 |  | 1.100 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 347-348 | 15.441 | 15.441 | 0.0760 | 0.0760 | 12.000 |  | 12.000 | 2.100 |  | 2.100 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 347-349 | 14.994 | 14.994 | 0.0760 | 0.0760 | 32.000 |  | 32.000 | 3.700 |  | 3.700 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 350-351 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 20.000 |  | 20.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.700 |  |  | 0.700 |
| 350-353 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 35.000 |  | 35.000 | 2.600 |  | 2.600 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 351-352 | 15.811 | 15.811 | 0.0760 | 0.0760 | 25.000 |  | 25.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 353-354 | 8.905 | 8.905 | 0.0760 | 0.0760 | 25.000 |  | 25.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 353-355 | 11.932 | 11.932 | 0.0760 | 0.0760 | 95.000 |  | 95.000 | 3.600 |  | 3.600 | 1.600 |  |  | 1.600 |
| 363-364 | 21.980 | 21.980 | 0.1080 | 0.1080 | 54.000 |  | 54.000 | 1.300 |  | 1.300 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 363-365 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 57.000 |  | 57.000 | 3.800 |  | 3.800 | 1.200 |  |  | 1.200 |
| 365-366 | 10.300 | 10.300 | 0.1080 | 0.1080 | 44.000 |  | 44.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 365-367 | - | - | 0.1590 | 0.1590 | 127.000 |  | 127.00 | 17.500 |  | 17.500 | 8.100 |  |  | 8.100 |
| 367-368 | - | - | 0.1080 | 0.1080 | 35.000 |  | 35.000 | 4.400 |  | 4.400 | 1.100 |  |  | 1.100 |
| 368-369 | 14.623 | 14.623 | 0.0890 | 0.0890 | 28.000 |  | 28.000 | 1.900 |  | 1.900 | 0.800 |  |  | 0.800 |
| 368-370 | 19.164 | 19.164 | 0.0890 | 0.0890 | 10.000 |  | 10.000 | 0.800 |  | 0.800 | 0.500 |  |  | 0.500 |
| 368-371 | 13.256 | 13.256 | 0.0890 | 0.0890 | 7.000 |  | 7.000 | 1.200 |  | 1.200 | 0.500 |  |  | 0.500 |